## 電氣管線
項次 | 圖號 | 棟別 | 一次側位置 | 一次側名稱(PK) | 二次側名稱(PK) | 二次側位置 | 線材名稱(PK) | 條數/組 | 線組數 | 線長度/條數 | 線總長 | 地線名稱(PK) | 地線條數 | 地線總長 | 管材名稱(PK) | 管長 | 管組數 | 管總長
1 | E-4 |  | 1F | 外管線 | TPC | B1F | [8 empty] | φ150 | 20.6 | 8 | 164.8
2 | E-4 |  | B1F | TPC | P1 | B1F | [8 empty] | φ80 | 3.3 | 2 | 6.6
3 | E-4 |  | B1F | TPC | P2 | B1F | [8 empty] | φ80 | 3.3 | 2 | 6.6
4 | E-4 |  | B1F | TPC | P3 | B1F | [8 empty] | φ80 | 2.7 | 2 | 5.4
5 | E-4 |  | B1F | TPC | P4 | B1F | [8 empty] | φ80 | 2.7 | 2 | 5.4
6 | E-4 |  | B1F | TPC | P5 | B1F | [8 empty] | φ80 | 2.1 | 2 | 4.2
7 | E-4 |  | B1F | TPC | P6 | B1F | [8 empty] | φ80 | 2.1 | 2 | 4.2
8 | E-4 |  | B1F | TPC | P7 | B1F | [8 empty] | φ80 | 1.5 | 2 | 3
9 | E-4 |  | B1F | TPC | P8 | B1F | [8 empty] | φ80 | 1.5 | 2 | 3
10 | E-4 |  | B1F | TPC | P9 | B1F | [8 empty] | φ80 | 1.2 | 2 | 2.4
11 | E-4 |  | B1F | TPC | P10 | B1F | [8 empty] | φ80 | 1.2 | 2 | 2.4
12 | E-4 |  | B1F | TPC | P11 | B1F | [8 empty] | φ80 | 1.8 | 2 | 3.6
13 | E-4 |  | B1F | TPC | P12 | B1F | [8 empty] | φ80 | 1.8 | 2 | 3.6
14 | E-4 |  | B1F | TPC | P13 | B1F | [8 empty] | φ80 | 2.4 | 2 | 4.8
15 | E-4 |  | B1F | TPC | P14 | B1F | [8 empty] | φ80 | 2.4 | 2 | 4.8
16 | E-4 |  | B1F | TPC | P15 | B1F | [8 empty] | φ80 | 3 | 2 | 6
17 | E-4 |  | B1F | TPC | P16 | B1F | [8 empty] | φ80 | 3 | 2 | 6
18 | E-4 |  | B1F | TPC | P17 | B1F | [8 empty] | φ80 | 3.6 | 2 | 7.2
19 | E-4 |  | B1F | TPC | P18 | B1F | [8 empty] | φ80 | 3.6 | 2 | 7.2
20 | E-4 |  | B1F | TPC | P19 | B1F | [8 empty] | φ80 | 4.2 | 2 | 8.4
21 | E-4 |  | B1F | TPC | P20 | B1F | [8 empty] | φ80 | 4.2 | 2 | 8.4
22 | E-4 |  | B1F | TPC | P21 | B1F | [8 empty] | φ80 | 4.8 | 2 | 9.6
23 | E-4 |  | B1F | TPC | P22 | B1F | [8 empty] | φ80 | 4.8 | 2 | 9.6
24 | E-4 |  | B1F | TPC | P23 | B1F | [8 empty] | φ80 | 5.4 | 2 | 10.8
25 | E-4 |  | B1F | TPC | P24 | B1F | [8 empty] | φ80 | 5.4 | 2 | 10.8
26 | E-4 |  | B1F | P1 | KWHM | B1F | X250 | 4 | 2 | 10.4 | 94.4 | P60綠 | 1 | 21.6 |  | 10.4 | 3 | 31.2
27 | E-4 |  | B1F | KWHM | MP | B1F | X200 | 4 | 3 | 46.7 | 571.6 | P60綠 | 1 | 57.9 |  | 9.8 | 3 | 29.4
28 | E-4 |  | B1F | P2-1 | KWHA | B1F | X100 | 4 | 1 | 6.6 | 37.6 | P22綠 | 1 | 17.8 |  | 6.6 | 1 | 6.6
29 | E-4 |  | B1F | P2-2 | KWHB | B1F | X100 | 4 | 1 | 7.3 | 40.4 | P22綠 | 1 | 18.5 |  | 7.3 | 1 | 7.3
30 | E-4 |  | B1F | KWHA | ATSA | B1F | X100 | 4 | 1 | 43.8 | 186.4 | P22綠 | 1 | 55 |  | 43.8 | 1 | 43.8
31 | E-4 |  | B1F | KWHB | ATSB | B1F | X100 | 4 | 1 | 45 | 191.2 | P22綠 | 1 | 56.2 |  | 45 | 1 | 45
32 | E-4 |  | B1F | ATSA | B2GP | B1F | F100 | 4 | 1 | 2.6 | 21.6 | P22綠 | 1 | 13.8 |  | 2.6 | 1 | 2.6
33 | E-4 |  | B1F | ATSB | B2GP | B1F | F100 | 4 | 1 | 2.6 | 21.6 | P22綠 | 1 | 13.8 |  | 2.6 | 1 | 2.6
34 | E-4 |  | B1F | P3-1 | KWHD | B1F | X100 | 4 | 1 | 10.2 | 52 | P22綠 | 1 | 21.4 |  | 10.2 | 1 | 10.2
35 | E-4 |  | B1F | P3-2 | KWHE | B1F | X100 | 4 | 1 | 10.8 | 54.4 | P22綠 | 1 | 22 |  | 10.8 | 1 | 10.8
36 | E-4 |  | B1F | P3-3 | KWHF | B1F | X100 | 4 | 1 | 11.4 | 56.8 | P22綠 | 1 | 22.6 |  | 11.4 | 1 | 11.4
37 | E-4 |  | B1F | KWHD | ATSD | B1F | X100 | 4 | 1 | 46.2 | 196 | P22綠 | 1 | 57.4 |  | 46.2 | 1 | 46.2
38 | E-4 |  | B1F | KWHE | ATSE | B1F | X100 | 4 | 1 | 48.35 | 204.6 | P22綠 | 1 | 59.6 |  | 48.35 | 1 | 48.4
39 | E-4 |  | B1F | KWHF | ATSF | B1F | X100 | 4 | 1 | 49.55 | 209.4 | P22綠 | 1 | 60.8 |  | 49.55 | 1 | 49.6
40 | E-4 |  | B1F | ATSD | B2GP | B2F | F100 | 4 | 1 | 1.8 | 18.4 | P22綠 | 1 | 13 |  | 1.8 | 1 | 1.8
41 | E-4 |  | B1F | ATSE | B2GP | B2F | F100 | 4 | 1 | 1.8 | 18.4 | P22綠 | 1 | 13 |  | 1.8 | 1 | 1.8
42 | E-4 |  | B1F | ATSF | B2GP | B2F | F100 | 4 | 1 | 1.8 | 18.4 | P22綠 | 1 | 13 |  | 1.8 | 1 | 1.8
43 | E-5 |  | B2F | MP-1 | B3P5 | B3F | P8 | 4 | 1 | 6.2 | 30.9 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ28 | 6.2 | 1 | 6.2
44 | E-5 |  | B2F | MP-2 | B2OP | B2F | P8 | 4 | 1 | 41.5 | 172.1 | P2.0綠 | 1 | 47.6 | φ28 | 41.5 | 1 | 41.5
45 | E-5 |  | B2F | MP-3 | 1PL | 1F | P38 | 4 | 1 | 54.1 | 233.5 | P8綠 | 1 | 71.2 | φ41 | 54.1 | 1 | 54.1
46 | E-5 |  | B2F | MP-4 | 1PLA | 1F | P38 | 4 | 1 | 23 | 109.1 | P8綠 | 1 | 40.1 | φ41 | 23 | 1 | 23
47 | E-5 |  | B2F | MP-5 | 1PLB | 1F | P38 | 4 | 1 | 66.6 | 283.5 | P8綠 | 1 | 83.7 | φ41 | 66.6 | 1 | 66.6
48 | E-5 |  | B2F | MP-6 | 1PLC | 1F | P38 | 4 | 1 | 43.3 | 190.3 | P8綠 | 1 | 60.4 | φ41 | 43.3 | 1 | 43.3
49 | E-5 |  | B2F | MP-7 | R1LA | R1F | P38 | 4 | 1 | 66 | 382.6 | P8綠 | 1 | 184.6 | φ41 | 66 | 1 | 66
50 | E-5 |  | B2F | MP-8 | R1LB | R1F | P38 | 4 | 1 | 33.4 | 252.2 | P8綠 | 1 | 152 | φ41 | 33.4 | 1 | 33.4
51 | E-5 |  | B2F | MP-9 | R1LD | R1F | P38 | 4 | 1 | 72.2 | 407.4 | P8綠 | 1 | 190.8 | φ41 | 72.2 | 1 | 72.2
52 | E-5 |  | B2F | MP-10 | R1LE | R1F | P38 | 4 | 1 | 35 | 258.6 | P8綠 | 1 | 153.6 | φ41 | 35 | 1 | 35
53 | E-5 |  | B2F | MP-11 | R1LF | R1F | P38 | 4 | 1 | 4.1 | 135 | P8綠 | 1 | 122.7 | φ41 | 4.1 | 1 | 4.1
54 | E-5 |  | B2F | MP-12 | B1CPA | B1F | P14 | 4 | 1 | 36.4 | 153.8 | P5.5綠 | 1 | 44.6 | φ28 | 36.4 | 1 | 36.4
55 | E-5 |  | B2F | MP-13 | B2CPA | B2F | P14 | 4 | 1 | 36.4 | 151.7 | P5.5綠 | 1 | 42.5 | φ28 | 36.4 | 1 | 36.4
56 | E-5 |  | B2F | MP-14 | B3CPA | B3F | P14 | 4 | 1 | 36.4 | 151.7 | P5.5綠 | 1 | 42.5 | φ28 | 36.4 | 1 | 36.4
57 | E-5 |  | B2F | MP-15 | B1CPB | B1F | P14 | 4 | 1 | 87.8 | 359.4 | P5.5綠 | 1 | 96 | φ28 | 87.8 | 1 | 87.8
58 | E-5 |  | B2F | MP-16 | B2CPB | B2F | P14 | 4 | 1 | 87.8 | 357.3 | P5.5綠 | 1 | 93.9 | φ28 | 87.8 | 1 | 87.8
59 | E-5 |  | B2F | MP-17 | B3CPB | B3F | P14 | 4 | 1 | 87.8 | 357.3 | P5.5綠 | 1 | 93.9 | φ28 | 87.8 | 1 | 87.8
60 | E-5 |  | B2F | MP-18 | B1CPC | B1F | P14 | 4 | 1 | 38.9 | 163.8 | P5.5綠 | 1 | 47.1 | φ28 | 38.9 | 1 | 38.9
61 | E-5 |  | B2F | MP-19 | B2CPC | B2F | P14 | 4 | 1 | 38.9 | 161.7 | P5.5綠 | 1 | 45 | φ28 | 38.9 | 1 | 38.9
62 | E-5 |  | B2F | MP-20 | B3CPC | B3F | P14 | 4 | 1 | 38.9 | 161.7 | P5.5綠 | 1 | 45 | φ28 | 38.9 | 1 | 38.9
63 | E-5 |  | B2F | MP-21 | EB1P | B1F | P80 | 4 | 1 | 42.4 | 177.8 | P14綠 | 1 | 50.6 | φ65 | 42.4 | 1 | 42.4
64 | E-5 |  | B2F | MP-22 | ATS | B2F | X250 | 4 | 2 | 1.4 | 17.3 | P60綠 | 1 | 7.5 |  | 1.4 | 2 | 2.8
65 | E-5 |  | B2F | GP | B2GP | B1F | F200 | 4 | 5 | 5.5 | 118.2 | P100綠 | 1 | 13.7 |  | 5.5 | 5 | 27.5
66 | E-5 |  | B2F | B2GP-1 | ATS | B1F | F250 | 4 | 2 | 3.2 | 36.8 | P38綠 | 1 | 14.4 |  | 3.2 | 2 | 6.4
67 | E-5 |  | B2F | B2GP-2 | ATSA+ATSB | B1F | F100 | 4 | 1 | 2.6 | 21.6 | P22綠 | 1 | 13.8 |  | 2.6 | 1 | 2.6
68 | E-5 |  | B2F | B2GP-3 | ATSA+ATSB | B1F | F100 | 4 | 1 | 2.6 | 21.6 | P22綠 | 1 | 13.8 |  | 2.6 | 1 | 2.6
69 | E-5 |  | B2F | B2GP-4 | ATSD+ATSE+ATSF | B1F | F100 | 4 | 1 | 1.9 | 18.8 | P22綠 | 1 | 13.1 |  | 1.9 | 1 | 1.9
70 | E-5 |  | B2F | B2GP-5 | ATSD+ATSE+ATSF | B1F | F100 | 4 | 1 | 1.9 | 18.8 | P22綠 | 1 | 13.1 |  | 1.9 | 1 | 1.9
71 | E-5 |  | B2F | B2GP-6 | ATSD+ATSE+ATSF | B1F | F100 | 4 | 1 | 1.9 | 18.8 | P22綠 | 1 | 13.1 |  | 1.9 | 1 | 1.9
72 | E-6 |  | B2F | ATS | EMP | B1F | F250 | 4 | 2 | 1.3 | 18.6 | P38綠 | 1 | 9.5 |  | 1.3 | 2 | 2.6
73 | E-6 |  | B2F | EMP-1 | B3FP | B1F | F200 | 4 | 2 | 59.8 | 486.6 | P22綠 | 1 | 68 | φ52 | 59.8 | 4 | 239.2
74 | E-6 |  | B2F | EMP-2 | B1P | B1F | F150 | 4 | 1 | 41 | 172.2 | P22綠 | 1 | 49.2 | φ80 | 41 | 2 | 82
75 | E-6 |  | B2F | EMP-3 | 1P | B1F | P80 | 4 | 1 | 56.6 | 234.6 | P14綠 | 1 | 64.8 | φ65 | 56.6 | 1 | 56.6
76 | E-6 |  | B2F | EMP-4 | B1TP | B1F | P14 | 4 | 1 | 30.2 | 129 | P5.5綠 | 1 | 38.4 | φ28 | 30.2 | 1 | 30.2
77 | E-6 |  | B2F | EMP-5 | B3SP1 | B3F | P22 | 4 | 1 | 41.7 | 172.9 | P5.5綠 | 1 | 47.8 | φ35 | 41.7 | 1 | 41.7
78 | E-6 |  | B2F | EMP-6 | B3SP2 | B3F | P22 | 4 | 1 | 41.7 | 172.9 | P5.5綠 | 1 | 47.8 | φ35 | 41.7 | 1 | 41.7
79 | E-6 |  | B2F | EMP-7 | 25HP | B1F | F30 | 4 | 1 | 7.5 | 35.1 | P8綠 | 1 | 12.6 | φ52 | 7.5 | 1 | 7.5
80 | E-6 |  | B2F | EMP-8-1 | 0.5HP | B1F | F2.0 | 4 | 1 | 14.7 | 63.9 | P2.0綠 | 1 | 19.8 | φ28 | 14.7 | 1 | 14.7
81 | E-6 |  | B2F | EMP-8-2 | B3P1 | B3F | P8 | 4 | 1 | 57.5 | 236.1 | P2.0綠 | 1 | 63.6 | φ28 | 57.5 | 1 | 57.5
82 | E-6 |  | B2F | EMP-8-3 | B3P2 | B3F | P8 | 4 | 1 | 13.4 | 59.7 | P2.0綠 | 1 | 19.5 | φ28 | 13.4 | 1 | 13.4
83 | E-6 |  | B2F | EMP-8-4 | B3P3 | B3F | P8 | 4 | 1 | 67.8 | 277.3 | P2.0綠 | 1 | 73.9 | φ28 | 67.8 | 1 | 67.8
84 | E-6 |  | B2F | EMP-8-5 | B3P4 | B3F | P8 | 4 | 1 | 76.8 | 313.3 | P2.0綠 | 1 | 82.9 | φ28 | 76.8 | 1 | 76.8
85 | E-6 |  | B2F | EMP-8-6 | B3P6 | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 67.8 | 277.3 | P2.0綠 | 1 | 73.9 | φ20 | 67.8 | 1 | 67.8
86 | E-6 |  | B2F | EMP-8-7 | B3P7 | B3F | P8 | 4 | 1 | 44.7 | 184.9 | P2.0綠 | 1 | 50.8 | φ28 | 44.7 | 1 | 44.7
87 | E-6 |  | B2F | EMP-8-8 | B3P8 | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 36 | 150.1 | P2.0綠 | 1 | 42.1 | φ20 | 36 | 1 | 36
88 | E-6 |  | B2F | EMP-8-9 | B3P9 | B3F | P8 | 4 | 1 | 87.2 | 354.9 | P2.0綠 | 1 | 93.3 | φ28 | 87.2 | 1 | 87.2
89 | E-6 |  | B2F | EMP-8-10 | B3KP1 | B1F | P8 | 4 | 1 | 80.6 | 330.6 | P5.5綠 | 1 | 88.8 | φ28 | 80.6 | 1 | 80.6
90 | E-6 |  | B2F | EMP-8-11 | B3KP2 | B1F | P5.5 | 4 | 1 | 69 | 284.2 | P2.0綠 | 1 | 77.2 | φ20 | 69 | 1 | 69
91 | E-6 |  | B2F | EMP-8-12 | B3KP3 | B1F | P8 | 4 | 1 | 51.4 | 213.8 | P5.5綠 | 1 | 59.6 | φ28 | 51.4 | 1 | 51.4
92 | E-6 |  | B2F | EMP-8-13 | B3KP4 | B1F | P5.5 | 4 | 1 | 56.5 | 234.2 | P2.0綠 | 1 | 64.7 | φ20 | 56.5 | 1 | 56.5
93 | E-6 |  | B2F | EMP-8-14 | B3KP5 | B1F | P8 | 4 | 1 | 72.8 | 299.4 | P5.5綠 | 1 | 81 | φ28 | 72.8 | 1 | 72.8
94 | E-6 |  | B2F | EMP-8-15 | B3KP6 | B1F | P8 | 4 | 1 | 59.1 | 244.6 | P5.5綠 | 1 | 67.3 | φ28 | 59.1 | 1 | 59.1
95 | E-6 |  | B3F | B3P1-1 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 1.8 | 5.8 |  | 1 | 5.8 | φ20 | 1.8 | 1 | 1.8
96 | E-6 |  | B3F | B3P1-2 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.6 | 6.6 |  | 1 | 6.6 | φ20 | 2.6 | 1 | 2.6
97 | E-6 |  | B3F | B3P1-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 3.2 | 7.2 |  | 1 | 7.2 | φ16 | 3.2 | 1 | 3.2
98 | E-6 |  | B3F | B3P2-1 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 1.8 | 5.8 |  | 1 | 5.8 | φ20 | 1.8 | 1 | 1.8
99 | E-6 |  | B3F | B3P2-2 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.6 | 6.6 |  | 1 | 6.6 | φ20 | 2.6 | 1 | 2.6
100 | E-6 |  | B3F | B3P2-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 3.2 | 7.2 |  | 1 | 7.2 | φ16 | 3.2 | 1 | 3.2
101 | E-6 |  | B3F | B3P3-1 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 1.7 | 5.7 |  | 1 | 5.7 | φ20 | 1.7 | 1 | 1.7
102 | E-6 |  | B3F | B3P3-2 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.3 | 6.3 |  | 1 | 6.3 | φ20 | 2.3 | 1 | 2.3
103 | E-6 |  | B3F | B3P3-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 1.7 | 5.7 |  | 1 | 5.7 | φ16 | 1.7 | 1 | 1.7
104 | E-6 |  | B3F | B3P4-1 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.3 | 6.3 |  | 1 | 6.3 | φ20 | 2.3 | 1 | 2.3
105 | E-6 |  | B3F | B3P4-2 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.8 | 6.8 |  | 1 | 6.8 | φ20 | 2.8 | 1 | 2.8
106 | E-6 |  | B3F | B3P4-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 2.1 | 6.1 |  | 1 | 6.1 | φ16 | 2.1 | 1 | 2.1
107 | E-6 |  | B3F | B3P7-1 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.3 | 6.3 |  | 1 | 6.3 | φ20 | 2.3 | 1 | 2.3
108 | E-6 |  | B3F | B3P7-2 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.8 | 6.8 |  | 1 | 6.8 | φ20 | 2.8 | 1 | 2.8
109 | E-6 |  | B3F | B3P7-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 2.1 | 6.1 |  | 1 | 6.1 | φ16 | 2.1 | 1 | 2.1
110 | E-6 |  | B3F | B3P9-1 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.3 | 6.3 |  | 1 | 6.3 | φ20 | 2.3 | 1 | 2.3
111 | E-6 |  | B3F | B3P9-2 | 7.5HP | B3F | P5.5-4C | 1 | 1 | 2.8 | 6.8 |  | 1 | 6.8 | φ20 | 2.8 | 1 | 2.8
112 | E-6 |  | B3F | B3P9-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 2.1 | 6.1 |  | 1 | 6.1 | φ16 | 2.1 | 1 | 2.1
113 | E-7 |  | B3F | B3P5-1 | 5HP | B3F | P2.0 | 4 | 1 | 4.2 | 20.8 | P2.0綠 | 1 | 8.2 | φ16 | 4.2 | 1 | 4.2
114 | E-7 |  | B3F | B3P5-2 | 1HP | B3F | P2.0 | 4 | 1 | 2.7 | 14.8 | P2.0綠 | 1 | 6.7 | φ16 | 2.7 | 1 | 2.7
115 | E-7 |  | B3F | B3P5-3 | 1HP | B3F | P2.0 | 4 | 1 | 2.1 | 12.4 | P2.0綠 | 1 | 6.1 | φ16 | 2.1 | 1 | 2.1
116 | E-7 |  | B3F | B3P6-1 | 1HP | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 1.8 | 5.8 |  | 1 | 5.8 | φ20 | 1.8 | 1 | 1.8
117 | E-7 |  | B3F | B3P6-2 | 1HP | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 2.4 | 6.4 |  | 1 | 6.4 | φ20 | 2.4 | 1 | 2.4
118 | E-7 |  | B3F | B3P6-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 2.3 | 6.3 |  | 1 | 6.3 | φ16 | 2.3 | 1 | 2.3
119 | E-7 |  | B3F | B3P8-1 | 1HP | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 3.3 | 7.3 |  | 1 | 7.3 | φ20 | 3.3 | 1 | 3.3
120 | E-7 |  | B3F | B3P8-2 | 1HP | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 3.8 | 7.8 |  | 1 | 7.8 | φ20 | 3.8 | 1 | 3.8
121 | E-7 |  | B3F | B3P8-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 4.8 | 8.8 |  | 1 | 8.8 | φ16 | 4.8 | 1 | 4.8
122 | E-7 |  | B3F | B1CPA-1 | 180Wx13 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 123.9 | 263.8 | P2.0綠 | 1 | 139.9 | φ16 | 123.9 | 1 | 123.9
123 | E-7 |  | B3F | B1CPA-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 4.7 | 22.8 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ28 | 4.7 | 1 | 4.7
124 | E-7 |  | B3F | B2CPA-1 | 180Wx13 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 123.9 | 263.8 | P2.0綠 | 1 | 139.9 | φ16 | 123.9 | 1 | 123.9
125 | E-7 |  | B3F | B2CPA-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 4.7 | 22.8 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ28 | 4.7 | 1 | 4.7
126 | E-7 |  | B3F | B3CPA-1 | 180Wx13 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 123.9 | 263.8 | P2.0綠 | 1 | 139.9 | φ16 | 123.9 | 1 | 123.9
127 | E-7 |  | B3F | B3CPA-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 4.7 | 22.8 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ28 | 4.7 | 1 | 4.7
128 | E-7 |  | B3F | B1CPB-1 | 180Wx8 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 92.1 | 195.2 | P2.0綠 | 1 | 103.1 | φ16 | 92.1 | 1 | 92.1
129 | E-7 |  | B3F | B1CPB-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 4.9 | 23.6 | P2.0綠 | 1 | 8.9 | φ28 | 4.9 | 1 | 4.9
130 | E-7 |  | B3F | B2CPB-1 | 180Wx8 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 92.1 | 195.2 | P2.0綠 | 1 | 103.1 | φ16 | 92.1 | 1 | 92.1
131 | E-7 |  | B3F | B2CPB-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 4.9 | 23.6 | P2.0綠 | 1 | 8.9 | φ28 | 4.9 | 1 | 4.9
132 | E-7 |  | B3F | B3CPB-1 | 180Wx8 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 92.1 | 195.2 | P2.0綠 | 1 | 103.1 | φ16 | 92.1 | 1 | 92.1
133 | E-7 |  | B3F | B3CPB-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 4.9 | 23.6 | P2.0綠 | 1 | 8.9 | φ28 | 4.9 | 1 | 4.9
134 | E-7 |  | B3F | B1CPC-1 | 180Wx14 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 152.8 | 322.6 | P2.0綠 | 1 | 169.8 | φ16 | 152.8 | 1 | 152.8
135 | E-7 |  | B3F | B1CPC-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.8 | 19.2 | P2.0綠 | 1 | 7.8 | φ28 | 3.8 | 1 | 3.8
136 | E-7 |  | B3F | B2CPC-1 | 180Wx14 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 152.8 | 322.6 | P2.0綠 | 1 | 169.8 | φ16 | 152.8 | 1 | 152.8
137 | E-7 |  | B3F | B2CPC-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.8 | 19.2 | P2.0綠 | 1 | 7.8 | φ28 | 3.8 | 1 | 3.8
138 | E-7 |  | B3F | B3CPC-1 | 180Wx14 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 152.8 | 322.6 | P2.0綠 | 1 | 169.8 | φ16 | 152.8 | 1 | 152.8
139 | E-7 |  | B3F | B3CPC-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.8 | 19.2 | P2.0綠 | 1 | 7.8 | φ28 | 3.8 | 1 | 3.8
140 | E-7 |  | B3F | B3KP1-1 | 5HP | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 5.9 | 27.6 | P2.0綠 | 1 | 9.9 | φ20 | 5.9 | 1 | 5.9
141 | E-7 |  | B3F | B3KP1-2 | 機械停車 | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 4 | 8 |  | 1 | 8 | φ20 | 4 | 1 | 4
142 | E-7 |  | B3F | B3KP1-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 4 | 8 |  | 1 | 8 | φ16 | 4 | 1 | 4
143 | E-7 |  | B3F | B3KP3-1 | 5HP | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 6.3 | 29.2 | P2.0綠 | 1 | 10.3 | φ20 | 6.3 | 1 | 6.3
144 | E-7 |  | B3F | B3KP3-2 | 機械停車 | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 4.4 | 8.4 |  | 1 | 8.4 | φ20 | 4.4 | 1 | 4.4
145 | E-7 |  | B3F | B3KP3-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 4.4 | 8.4 |  | 1 | 8.4 | φ16 | 4.4 | 1 | 4.4
146 | E-7 |  | B3F | B3KP5-1 | 5HP | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 6.7 | 30.8 | P2.0綠 | 1 | 10.7 | φ20 | 6.7 | 1 | 6.7
147 | E-7 |  | B3F | B3KP5-2 | 機械停車 | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 5.8 | 9.8 |  | 1 | 9.8 | φ20 | 5.8 | 1 | 5.8
148 | E-7 |  | B3F | B3KP5-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 5.8 | 9.8 |  | 1 | 9.8 | φ16 | 5.8 | 1 | 5.8
149 | E-7 |  | B3F | B3KP6-1 | 5HP | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 3.4 | 17.6 | P2.0綠 | 1 | 7.4 | φ20 | 3.4 | 1 | 3.4
150 | E-7 |  | B3F | B3KP6-2 | 機械停車 | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 4.1 | 8.1 |  | 1 | 8.1 | φ20 | 4.1 | 1 | 4.1
151 | E-7 |  | B3F | B3KP6-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 4.1 | 8.1 |  | 1 | 8.1 | φ16 | 4.1 | 1 | 4.1
152 | E-7 |  | B3F | B3KP2-1 | 5HP | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 6.3 | 29.2 | P2.0綠 | 1 | 10.3 | φ20 | 6.3 | 1 | 6.3
153 | E-7 |  | B3F | B3KP4-1 | 5HP | B3F | P5.5 | 4 | 1 | 6.3 | 29.2 | P2.0綠 | 1 | 10.3 | φ20 | 6.3 | 1 | 6.3
154 | E-7 |  | B3F | B3R-1 | 180VAx6 | B3F | P2.0 | 2 | 1 | 35.2 | 79.4 | P2.0綠 | 1 | 44.2 | φ16 | 35.2 | 1 | 35.2
155 | E-7 |  | B3F | B3R-2 | 180VAx5 | B3F | P2.0 | 2 | 1 | 49 | 106 | P2.0綠 | 1 | 57 | φ16 | 49 | 1 | 49
156 | E-7 |  | B3F | B3R-3 | 180VAx4 | B3F | P2.0 | 2 | 1 | 81 | 169 | P2.0綠 | 1 | 88 | φ16 | 81 | 1 | 81
157 | E-7 |  | B3F | B3R-4 | 180VAx4 | B3F | P2.0 | 2 | 1 | 117.3 | 241.6 | P2.0綠 | 1 | 124.3 | φ16 | 117.3 | 1 | 117.3
158 | E-7 |  | B3F | B3R-5 | 500VA | B3F | P2.0 | 2 | 1 | 157.2 | 324.4 | P2.0綠 | 1 | 167.2 | φ16 | 157.2 | 1 | 157.2
159 | E-7 |  | B3F | B3R-6 | 500VA | B3F | P2.0 | 2 | 1 | 110.8 | 225.6 | P2.0綠 | 1 | 114.8 | φ16 | 110.8 | 1 | 110.8
160 | E-7 |  | B3F | B3P-0-1 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 29.9 | 43.9 |  | 1 | 43.9 | φ28 | 29.9 | 1 | 29.9
161 | E-7 |  | B3F | B3P-0-2 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 2.7 | 16.7 |  | 1 | 16.7 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
162 | E-7 |  | B3F | B3P-0-3 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 99.1 | 113.1 |  | 1 | 113.1 | φ28 | 99.1 | 1 | 99.1
163 | E-7 |  | B3F | B3P-0-4 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 65.4 | 79.4 |  | 1 | 79.4 | φ28 | 65.4 | 1 | 65.4
164 | E-7 |  | B3F | B3P-0-5 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 34.8 | 48.8 |  | 1 | 48.8 | φ28 | 34.8 | 1 | 34.8
165 | E-7 |  | B3F | B3P-0-6 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 86.5 | 109.1 |  | 1 | 109.1 | φ28 | 86.5 | 1 | 86.5
166 | E-7 |  | B3F | B3P-1 | 27Wx1x18 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 198.2 | 417.4 | P2.0綠 | 1 | 219.2 |  | 198.2 | 1 | 198.2
167 | E-7 |  | B3F | B3P-2 | 27Wx1x21 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 198.2 | 420.4 | P2.0綠 | 1 | 222.2 | φ16 | 198.2 | 1 | 198.2
168 | E-7 |  | B3F | B3P-3 | 27Wx1x32 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 348.7 | 732.4 | P2.0綠 | 1 | 383.7 | φ16 | 348.7 | 1 | 348.7
169 | E-7 |  | B3F | B3P-4 | 27Wx1x31 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 348.7 | 731.4 | P2.0綠 | 1 | 382.7 |  | 348.7 | 1 | 348.7
170 | E-7 |  | B3F | B3P-5 | 27Wx1x26 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 288.9 | 606.8 | P2.0綠 | 1 | 317.9 | φ16 | 288.9 | 1 | 288.9
171 | E-7 |  | B3F | B3P-6 | 27Wx1x25 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 288.9 | 605.8 | P2.0綠 | 1 | 316.9 |  | 288.9 | 1 | 288.9
172 | E-7 |  | B3F | B3P-7 | 27Wx1x13 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 134.1 | 284.2 | P2.0綠 | 1 | 150.1 | φ16 | 134.1 | 1 | 134.1
173 | E-7 |  | B3F | B3P-8 | 27Wx1x11 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 134.1 | 282.2 | P2.0綠 | 1 | 148.1 |  | 134.1 | 1 | 134.1
174 | E-7 |  | B3F | B3P-9 | 27Wx1x16 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 190.8 | 400.6 | P2.0綠 | 1 | 209.8 | φ16 | 190.8 | 1 | 190.8
175 | E-7 |  | B3F | B3P-10 | 27Wx1x11 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 190.8 | 395.6 | P2.0綠 | 1 | 204.8 |  | 190.8 | 1 | 190.8
176 | E-7 |  | B3F | B3P-11 | 40Wx1x13 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 127.7 | 280.4 | P2.0綠 | 1 | 152.7 | φ16 | 127.7 | 1 | 127.7
177 | E-8 |  | B2F | B2OP-1 | 2HP | B2F | P2.0 | 3 | 1 | 5.9 | 21.8 | P2.0綠 | 1 | 10 | φ16 | 5.9 | 1 | 5.9
178 | E-8 |  | B2F | B2OP-2 | 2HP | B2F | P2.0 | 3 | 1 | 3.4 | 14.3 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ16 | 3.4 | 1 | 3.4
179 | E-8 |  | B2F | B2R-1 | 180VAx5 | B2F | P2.0 | 2 | 1 | 109.6 | 227.3 | P2.0綠 | 1 | 117.7 | φ16 | 109.6 | 1 | 109.6
180 | E-8 |  | B2F | B2R-2 | 180VAx5 | B2F | P2.0 | 2 | 1 | 65.3 | 138.7 | P2.0綠 | 1 | 73.4 | φ16 | 65.3 | 1 | 65.3
181 | E-8 |  | B2F | B2R-3 | 500VA | B2F | P2.0 | 2 | 1 | 163.8 | 337.7 | P2.0綠 | 1 | 173.9 | φ16 | 163.8 | 1 | 163.8
182 | E-8 |  | B2F | B2R-4 | 500VA | B2F | P2.0 | 2 | 1 | 110.7 | 225.5 | P2.0綠 | 1 | 114.8 | φ16 | 110.7 | 1 | 110.7
183 | E-8 |  | B2F | B2P-0-1 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 29.9 | 44 |  | 1 | 44 | φ28 | 29.9 | 1 | 29.9
184 | E-8 |  | B2F | B2P-0-2 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 2.7 | 16.8 |  | 1 | 16.8 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
185 | E-8 |  | B2F | B2P-0-3 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 99.1 | 113.2 |  | 1 | 113.2 | φ28 | 99.1 | 1 | 99.1
186 | E-8 |  | B2F | B2P-0-4 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 65.4 | 79.5 |  | 1 | 79.5 | φ28 | 65.4 | 1 | 65.4
187 | E-8 |  | B2F | B2P-0-5 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 34.8 | 48.9 |  | 1 | 48.9 | φ28 | 34.8 | 1 | 34.8
188 | E-8 |  | B2F | B2P-0-6 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 86.5 | 106.1 |  | 1 | 106.1 | φ28 | 86.5 | 1 | 86.5
189 | E-8 |  | B2F | B2P-1 | 27Wx1x18 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 179.6 | 380.3 | P2.0綠 | 1 | 200.7 | φ16 | 179.6 | 1 | 179.6
190 | E-8 |  | B2F | B2P-2 | 27Wx1x17 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 179.6 | 379.3 | P2.0綠 | 1 | 199.7 |  | 179.6 | 1 | 179.6
191 | E-8 |  | B2F | B2P-3 | 27Wx1x35 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 345.6 | 729.3 | P2.0綠 | 1 | 383.7 | φ16 | 345.6 | 1 | 345.6
192 | E-8 |  | B2F | B2P-4 | 27Wx1x34 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 345.6 | 728.3 | P2.0綠 | 1 | 382.7 |  | 345.6 | 1 | 345.6
193 | E-8 |  | B2F | B2P-5 | 27Wx1x29 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 296 | 624.1 | P2.0綠 | 1 | 328.1 | φ16 | 296 | 1 | 296
194 | E-8 |  | B2F | B2P-6 | 27Wx1x25 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 296 | 620.1 | P2.0綠 | 1 | 324.1 |  | 296 | 1 | 296
195 | E-8 |  | B2F | B2P-7 | 27Wx1x13 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 165 | 346.1 | P2.0綠 | 1 | 181.1 | φ16 | 165 | 1 | 165
196 | E-8 |  | B2F | B2P-8 | 27Wx1x11 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 165 | 344.1 | P2.0綠 | 1 | 179.1 |  | 165 | 1 | 165
197 | E-8 |  | B2F | B2P-9 | 27Wx1x14 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 184.3 | 385.7 | P2.0綠 | 1 | 201.4 | φ16 | 184.3 | 1 | 184.3
198 | E-8 |  | B2F | B2P-10 | 27Wx1x13 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 184.3 | 384.7 | P2.0綠 | 1 | 200.4 |  | 184.3 | 1 | 184.3
199 | E-8 |  | B2F | B2P-11 | 40Wx1x12 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 170.2 | 367.5 | P2.0綠 | 1 | 197.3 | φ16 | 170.2 | 1 | 170.2
200 | E-8 | A | B1F | EB1P-1 | 20VA-48消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 194.5 | 510 | P2.0綠 | 1 | 315.5 | φ16 | 194.5 | 1 | 194.5
201 | E-8 | A | B1F | EB1P-2 | 20VA-45消防出線口 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 195.4 | 524.7 | P2.0綠 | 1 | 329.3 | φ16 | 195.4 | 1 | 195.4
202 | E-8 | B | B1F | EB1P-3 | 20VA-48消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 145.3 | 410.6 | P2.0綠 | 1 | 265.3 | φ16 | 145.3 | 1 | 145.3
203 | E-8 | B | B1F | EB1P-4 | 20VA-48消防出線口 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 158.2 | 450.3 | P2.0綠 | 1 | 292.1 | φ16 | 158.2 | 1 | 158.2
204 | E-8 | D | B1F | EB1P-5 | 20VA-48消防出線口 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 249 | 628.9 | P2.0綠 | 1 | 379.9 | φ16 | 249 | 1 | 249
205 | E-8 | D | B1F | EB1P-6 | 20VA-45消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 196.9 | 510.8 | P2.0綠 | 1 | 313.9 | φ16 | 196.9 | 1 | 196.9
206 | E-8 | E | B1F | EB1P-7 | 20VA-48消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 173.1 | 463.2 | P2.0綠 | 1 | 290.1 | φ16 | 173.1 | 1 | 173.1
207 | E-8 | E | B1F | EB1P-8 | 20VA-45消防出線口 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 221.4 | 573.7 | P2.0綠 | 1 | 352.3 | φ16 | 221.4 | 1 | 221.4
208 | E-8 | F | B1F | EB1P-9 | 20VA-48消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 194.9 | 518.8 | P2.0綠 | 1 | 323.9 | φ16 | 194.9 | 1 | 194.9
209 | E-8 | F | B1F | EB1P-10 | 20VA-48消防出線口 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 158.8 | 439.5 | P2.0綠 | 1 | 280.7 | φ16 | 158.8 | 1 | 158.8
210 | E-8 | A | B1F | EB1P-11 | 20VA-32消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 165.7 | 421.4 | P2.0綠 | 1 | 255.7 | φ16 | 165.7 | 1 | 165.7
211 | E-8 | B | B1F | EB1P-12 | 20VA-32消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 136.2 | 362.4 | P2.0綠 | 1 | 226.2 | φ16 | 136.2 | 1 | 136.2
212 | E-8 | D | B1F | EB1P-13 | 20VA-32消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 293.1 | 676.2 | P2.0綠 | 1 | 383.1 | φ16 | 293.1 | 1 | 293.1
213 | E-8 | E | B1F | EB1P-14 | 20VA-32消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 187.1 | 464.2 | P2.0綠 | 1 | 277.1 | φ16 | 187.1 | 1 | 187.1
214 | E-8 | F | B1F | EB1P-15 | 20VA-32消防出線口 | R2F | P5.5 | 2 | 1 | 151.3 | 392.6 | P2.0綠 | 1 | 241.3 | φ16 | 151.3 | 1 | 151.3
215 | E-8 |  | B1F | EB1P-16 | 20VA-20消防出線口 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 192 | 409.1 | P2.0綠 | 1 | 217.1 | φ16 | 192 | 1 | 192
216 | E-8 |  | B1F | EB1P-17 | 20VA-36消防出線口 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 329.6 | 701.3 | P2.0綠 | 1 | 371.7 | φ16 | 329.6 | 1 | 329.6
217 | E-8 |  | B1F | EB1P-18 | 20VA-20消防出線口 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 162 | 349.1 | P2.0綠 | 1 | 187.1 | φ16 | 162 | 1 | 162
218 | E-8 |  | B1F | EB1P-19 | 20VA-37消防出線口 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 295 | 632.1 | P2.0綠 | 1 | 337.1 | φ16 | 295 | 1 | 295
219 | E-8 |  | B1F | EB1P-20 | 20VA-20消防出線口 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 162 | 352.2 | P2.0綠 | 1 | 190.2 | φ16 | 162 | 1 | 162
220 | E-8 |  | B1F | EB1P-21 | 20VA-35消防出線口 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 295 | 635.2 | P2.0綠 | 1 | 340.2 | φ16 | 295 | 1 | 295
221 | E-8 |  | B1F | EB1P-22 | 20VA-8消防出線口 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 147.3 | 307.1 | P2.0綠 | 1 | 159.8 | φ16 | 147.3 | 1 | 147.3
222 | E-9 |  | B1F | B1P-0-1 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 29.9 | 46.1 |  | 1 | 46.1 | φ28 | 29.9 | 1 | 29.9
223 | E-9 |  | B1F | B1P-0-2 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 2.7 | 18.9 |  | 1 | 18.9 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
224 | E-9 |  | B1F | B1P-0-3 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 99.1 | 115.3 |  | 1 | 115.3 | φ28 | 99.1 | 1 | 99.1
225 | E-9 |  | B1F | B1P-0-4 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 65.4 | 81.6 |  | 1 | 81.6 | φ28 | 65.4 | 1 | 65.4
226 | E-9 |  | B1F | B1P-0-5 | 二線控電源 | B3F | P1.25 | 1 | 1 | 34.8 | 51 |  | 1 | 51 | φ28 | 34.8 | 1 | 34.8
227 | E-9 |  | B1F | B1P-0-6 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 86.5 | 100 |  | 1 | 100 | φ28 | 86.5 | 1 | 86.5
228 | E-9 |  | B1F | B1P-1 | 27Wx1x39 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 295 | 637.2 | P2.0綠 | 1 | 342.2 | φ16 | 295 | 1 | 295
229 | E-9 |  | B1F | B1P-2 | 27Wx1x35 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 295 | 632.2 | P2.0綠 | 1 | 337.2 |  | 295 | 1 | 295
230 | E-9 |  | B1F | B1P-3 | 27Wx1x29 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 262.5 | 566.2 | P2.0綠 | 1 | 303.7 | φ16 | 262.5 | 1 | 262.5
231 | E-9 |  | B1F | B1P-4 | 27Wx1x28 | B3F | P5.5 | 2 | 1 | 262.5 | 562.2 | P2.0綠 | 1 | 299.7 |  | 262.5 | 1 | 262.5
232 | E-9 |  | B1F | B1P-5 | 27Wx1x27 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 222 | 475.1 | P2.0綠 | 1 | 253.1 | φ16 | 222 | 1 | 222
233 | E-9 |  | B1F | B1P-6 | 27Wx1x23 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 222 | 474.1 | P2.0綠 | 1 | 252.1 | φ16 | 222 | 1 | 222
234 | E-9 |  | B1F | B1P-7 | 27Wx1x20 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 201 | 426.1 | P2.0綠 | 1 | 225.1 | φ16 | 201 | 1 | 201
235 | E-9 |  | B1F | B1P-8 | 27Wx1x17 | B2F | P5.5 | 2 | 1 | 201 | 423.1 | P2.0綠 | 1 | 222.1 | φ16 | 201 | 1 | 201
236 | E-9 |  | B1F | B1P-9 | 40Wx1x6 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 85.2 | 180.5 | P2.0綠 | 1 | 95.3 | φ16 | 85.2 | 1 | 85.2
237 | E-9 |  | B1F | B1P-10 | 1/2HP | B1F | F2.0 | 4 | 1 | 118.2 | 477.9 | P2.0綠 | 1 | 123.3 | φ20 | 118.2 | 1 | 118.2
238 | E-9 |  | B1F | B1P-12 | B2P | B2F | P22 | 2 | 1 | 8.4 | 25 | P5.5綠 | 1 | 16.6 | φ35 | 8.4 | 1 | 8.4
239 | E-9 |  | B1F | B1P-13 | B3P | B3F | P22 | 2 | 1 | 8.4 | 31.1 | P5.5綠 | 1 | 22.7 | φ35 | 8.4 | 1 | 8.4
240 | E-9 |  | B1F | B1P-14 | TR 75KVA | B1F | F80 | 3 | 1 | 4.2 | 20.8 | P22綠 | 1 | 12.4 | φ65 | 4.2 | 1 | 4.2
241 | E-9 |  | B1F | TR 75KVA | B1R | B1F | F100 | 4 | 2 | 3.9 | 39.4 | P22綠 | 1 | 12.1 | φ80 | 3.9 | 1 | 3.9
242 | E-9 |  | B1F | B1R-1 | 180VAx3 | B1F | P2.0 | 2 | 1 | 112.3 | 231.7 | P2.0綠 | 1 | 119.4 | φ16 | 112.3 | 1 | 112.3
243 | E-9 |  | B1F | B1R-2 | 180VAx3 | B1F | P2.0 | 2 | 1 | 75 | 158.1 | P2.0綠 | 1 | 83.1 | φ16 | 75 | 1 | 75
244 | E-9 |  | B1F | B1R-3 | 180VAx3 | B1F | P2.0 | 2 | 1 | 73.6 | 154.3 | P2.0綠 | 1 | 80.7 | φ16 | 73.6 | 1 | 73.6
245 | E-9 |  | B1F | B1R-4 | 200VA | B1F | P2.0 | 2 | 1 | 200.4 | 413.9 | P2.0綠 | 1 | 213.5 | φ16 | 200.4 | 1 | 200.4
246 | E-9 |  | B1F | B1R-5 | 200VA | B1F | P2.0 | 2 | 1 | 116.7 | 238.5 | P2.0綠 | 1 | 121.8 | φ16 | 116.7 | 1 | 116.7
247 | E-9 | A | B1F | B1R-6 | 180VAx5 A1-5樓 | 5F | P2.0 | 2 | 1 | 38.49 | 102.1 | P2.0綠 | 1 | 63.6 | φ16 | 38.49 | 1 | 38.5
248 | E-9 | A | B1F | B1R-7 | 180VAx5 A6-10樓 | 10F | P2.0 | 2 | 1 | 38.49 | 118 | P2.0綠 | 1 | 79.5 | φ16 | 38.49 | 1 | 38.5
249 | E-9 | A | B1F | B1R-8 | 180VAx5 A11-15樓 | 15F | P2.0 | 2 | 1 | 38.49 | 134 | P2.0綠 | 1 | 95.5 | φ16 | 38.49 | 1 | 38.5
250 | E-9 | B | B1F | B1R-9 | 180VAx5 B1-5樓 | 5F | P2.0 | 2 | 1 | 22.2 | 69.6 | P2.0綠 | 1 | 47.4 | φ16 | 22.2 | 1 | 22.2
251 | E-9 | B | B1F | B1R-10 | 180VAx5 B6-10樓 | 10F | P2.0 | 2 | 1 | 22.2 | 85.4 | P2.0綠 | 1 | 63.2 | φ16 | 22.2 | 1 | 22.2
252 | E-9 | B | B1F | B1R-11 | 180VAx5 B11-15樓 | 15F | P2.0 | 2 | 1 | 22.2 | 101.4 | P2.0綠 | 1 | 79.2 | φ16 | 22.2 | 1 | 22.2
253 | E-9 | D | B1F | B1R-12 | 180VAx5 D1-5樓 | 5F | P2.0 | 2 | 1 | 118 | 261.2 | P2.0綠 | 1 | 143.2 | φ16 | 118 | 1 | 118
254 | E-9 | D | B1F | B1R-13 | 180VAx5 D6-10樓 | 10F | P2.0 | 2 | 1 | 118 | 277 | P2.0綠 | 1 | 159 | φ16 | 118 | 1 | 118
255 | E-9 | D | B1F | B1R-14 | 180VAx5 D11-15樓 | 15F | P2.0 | 2 | 1 | 118 | 293 | P2.0綠 | 1 | 175 | φ16 | 118 | 1 | 118
256 | E-9 | E | B1F | B1R-15 | 180VAx5 E1-5樓 | 5F | P2.0 | 2 | 1 | 88.5 | 202.2 | P2.0綠 | 1 | 113.7 | φ16 | 88.5 | 1 | 88.5
257 | E-9 | E | B1F | B1R-16 | 180VAx5 E6-10樓 | 10F | P2.0 | 2 | 1 | 88.5 | 218 | P2.0綠 | 1 | 129.5 | φ16 | 88.5 | 1 | 88.5
258 | E-9 | E | B1F | B1R-17 | 180VAx5 E11-15樓 | 15F | P2.0 | 2 | 1 | 88.5 | 234 | P2.0綠 | 1 | 145.5 | φ16 | 88.5 | 1 | 88.5
259 | E-9 | F | B1F | B1R-18 | 180VAx5 F1-5樓 | 5F | P2.0 | 2 | 1 | 48.7 | 122.6 | P2.0綠 | 1 | 73.9 | φ16 | 48.7 | 1 | 48.7
260 | E-9 | F | B1F | B1R-19 | 180VAx5 F6-10樓 | 10F | P2.0 | 2 | 1 | 48.7 | 138.4 | P2.0綠 | 1 | 89.7 | φ16 | 48.7 | 1 | 48.7
261 | E-9 | F | B1F | B1R-20 | 180VAx5 F11-15樓 | 15F | P2.0 | 2 | 1 | 48.7 | 154.4 | P2.0綠 | 1 | 105.7 | φ16 | 48.7 | 1 | 48.7
262 | E-9 | A | B1F | B1R-21 | 3000VA B3F-6F A棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 40.06 | 112.4 | P2.0綠 | 1 | 72.4 | φ35 | 40.06 | 1 | 40.1
263 | E-9 | A | B1F | B1R-22 | 3000VA B3F-6F A棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 40.06 | 112.4 | P2.0綠 | 1 | 72.4 | φ35 | 40.06 | 1 | 40.1
264 | E-9 | A | B1F | B1R-23 | 3000VA 7F-RF A棟 | RF | F22 | 2 | 1 | 40.06 | 152 | P2.0綠 | 1 | 112 | φ41 | 40.06 | 1 | 40.1
265 | E-9 | A | B1F | B1R-24 | 3000VA 7F-RF A棟 | RF | P30 | 2 | 1 | 40.06 | 152 | P2.0綠 | 1 | 112 | φ41 | 40.06 | 1 | 40.1
266 | E-9 | B | B1F | B1R-25 | 3000VA B3F-6F B棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 17.2 | 66.7 | P2.0綠 | 1 | 49.5 | φ35 | 17.2 | 1 | 17.2
267 | E-9 | B | B1F | B1R-26 | 3000VA B3F-6F B棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 17.2 | 66.7 | P2.0綠 | 1 | 49.5 | φ35 | 17.2 | 1 | 17.2
268 | E-9 | B | B1F | B1R-27 | 3000VA 7F-RF B棟 | RF | F22 | 2 | 1 | 17.2 | 106.3 | P2.0綠 | 1 | 89.1 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
269 | E-9 | B | B1F | B1R-28 | 3000VA 7F-RF B棟 | RF | P30 | 2 | 1 | 17.2 | 106.3 | P2.0綠 | 1 | 89.1 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
270 | E-9 | D | B1F | B1R-29 | 3000VA B3F-6F D棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 117.53 | 267.4 | P2.0綠 | 1 | 149.9 | φ35 | 117.53 | 1 | 117.5
271 | E-9 | D | B1F | B1R-30 | 3000VA B3F-6F D棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 117.53 | 267.4 | P2.0綠 | 1 | 149.9 | φ35 | 117.53 | 1 | 117.5
272 | E-9 | D | B1F | B1R-31 | 3000VA 7F-RF D棟 | RF | F22 | 2 | 1 | 117.53 | 307 | P2.0綠 | 1 | 189.4 | φ41 | 117.53 | 1 | 117.5
273 | E-9 | D | B1F | B1R-32 | 3000VA 7F-RF D棟 | RF | P30 | 2 | 1 | 117.53 | 307 | P2.0綠 | 1 | 189.4 | φ41 | 117.53 | 1 | 117.5
274 | E-9 | E | B1F | B1R-33 | 3000VA B3F-6F E棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 90 | 212.3 | P2.0綠 | 1 | 122.3 | φ35 | 90 | 1 | 90
275 | E-9 | E | B1F | B1R-34 | 3000VA B3F-6F E棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 90 | 212.3 | P2.0綠 | 1 | 122.3 | φ35 | 90 | 1 | 90
276 | E-9 | E | B1F | B1R-35 | 3000VA 7F-RF E棟 | RF | F22 | 2 | 1 | 90 | 251.9 | P2.0綠 | 1 | 161.9 | φ41 | 90 | 1 | 90
277 | E-9 | E | B1F | B1R-36 | 3000VA 7F-RF E棟 | RF | P30 | 2 | 1 | 90 | 251.9 | P2.0綠 | 1 | 161.9 | φ41 | 90 | 1 | 90
278 | E-9 | F | B1F | B1R-37 | 3000VA B3F-6F F棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 61.7 | 155.7 | P2.0綠 | 1 | 94 | φ35 | 61.7 | 1 | 61.7
279 | E-9 | F | B1F | B1R-38 | 3000VA B3F-6F F棟 | 6F | F14 | 2 | 1 | 61.7 | 155.7 | P2.0綠 | 1 | 94 | φ35 | 61.7 | 1 | 61.7
280 | E-9 | F | B1F | B1R-39 | 3000VA 7F-RF F棟 | RF | F22 | 2 | 1 | 61.7 | 195.3 | P2.0綠 | 1 | 133.6 | φ41 | 61.7 | 1 | 61.7
281 | E-9 | F | B1F | B1R-40 | 3000VA 7F-RF F棟 | RF | P30 | 2 | 1 | 61.7 | 195.3 | P2.0綠 | 1 | 133.6 | φ41 | 61.7 | 1 | 61.7
282 | E-9 |  | B1F | B1R-41 | 200VA | R1F | F2.0 | 2 | 1 | 65.09 | 186.4 | P2.0綠 | 1 | 121.3 | E31 | 65.09 | 1 | 65.1
283 | E-9 |  | B1F | B1R-42 | 200VA | R1F | F2.0 | 2 | 1 | 48.8 | 153.8 | P2.0綠 | 1 | 105 | E31 | 48.8 | 1 | 48.8
284 | E-9 |  | B1F | B1R-43 | 200VA | R1F | F2.0 | 2 | 1 | 138.6 | 333.4 | P2.0綠 | 1 | 194.8 | E31 | 138.6 | 1 | 138.6
285 | E-9 |  | B1F | B1R-44 | 200VA | R1F | F2.0 | 2 | 1 | 104.3 | 264.8 | P2.0綠 | 1 | 160.5 | E31 | 104.3 | 1 | 104.3
286 | E-9 |  | B1F | B1R-45 | 200VA | R1F | F2.0 | 2 | 1 | 73.3 | 202.8 | P2.0綠 | 1 | 129.5 | E31 | 73.3 | 1 | 73.3
287 | E-9 |  | B1F | B1R-46 | 1R | 1F | F80 | 4 | 1 | 91 | 372.9 | P14綠 | 1 | 99.9 | φ65 | 91 | 1 | 91
288 | E-9 |  | B1F | B1R-47 | B1TR | B1F | P5.5 | 4 | 1 | 67.4 | 277.8 | P2.0綠 | 1 | 75.6 | φ28 | 67.4 | 1 | 67.4
289 | E-9 |  | B1F | B1R-48 | B2R | B2F | P8 | 4 | 1 | 8.9 | 43.8 | P2.0綠 | 1 | 17.1 | φ28 | 8.9 | 1 | 8.9
290 | E-9 |  | B1F | B1R-49 | B3R | B3F | P8 | 4 | 1 | 8.9 | 49.9 | P2.0綠 | 1 | 23.2 | φ28 | 8.9 | 1 | 8.9
291 | E-9 |  | B1F | B1R-50 | B3RA | B3F | P8 | 4 | 1 | 36.5 | 160.3 | P2.0綠 | 1 | 50.8 | φ28 | 36.5 | 1 | 36.5
292 | E-9 |  | B1F | B1R-51 | B3RB | B3F | P8 | 4 | 1 | 17.2 | 83.1 | P2.0綠 | 1 | 31.5 | φ28 | 17.2 | 1 | 17.2
293 | E-9 |  | B1F | B1R-52 | B3RD | B3F | P8 | 4 | 1 | 111.3 | 459.5 | P2.0綠 | 1 | 125.6 | φ28 | 111.3 | 1 | 111.3
294 | E-9 |  | B1F | B1R-53 | B3RE | B3F | P8 | 4 | 1 | 79.6 | 332.7 | P2.0綠 | 1 | 93.9 | φ28 | 79.6 | 1 | 79.6
295 | E-9 |  | B1F | B1R-54 | B3RF | B3F | P8 | 4 | 1 | 51 | 218.3 | P2.0綠 | 1 | 65.3 | φ28 | 51 | 1 | 51
296 | E-10 |  | 1F | 1P-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 35.2 | 51.7 |  | 1 | 51.7 | φ41 | 35.2 | 1 | 35.2
297 | E-10 |  | 1F | 1P-1 | 60VA-8 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 29.1 | 70.7 | P2.0綠 | 1 | 41.6 | φ16 | 29.1 | 1 | 29.1
298 | E-10 |  | 1F | 1P-2 | 60VA-9 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 26 | 65.5 | P2.0綠 | 1 | 39.5 | φ16 | 26 | 1 | 26
299 | E-10 |  | 1F | 1P-3 | 60VA-9 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 19.3 | 52.1 | P2.0綠 | 1 | 32.8 | φ16 | 19.3 | 1 | 19.3
300 | E-10 |  | 1F | 1P-4 | 60VA-4 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 11.9 | 32.3 | P2.0綠 | 1 | 20.4 | φ16 | 11.9 | 1 | 11.9
301 | E-10 |  | 1F | 1P-5 | 150VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 16.9 | 39.3 | P2.0綠 | 1 | 22.4 | φ16 | 16.9 | 1 | 16.9
302 | E-10 |  | 1F | 1P-6 | 60VA-6 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 31.4 | 73.3 | P2.0綠 | 1 | 41.9 | φ16 | 31.4 | 1 | 31.4
303 | E-10 |  | 1F | 1P-7 | 60VA-5 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 49.2 | 107.9 | P2.0綠 | 1 | 58.7 | φ16 | 49.2 | 1 | 49.2
304 | E-10 |  | 1F | 1P-8 | 60VA-6 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 50.1 | 110.7 | P2.0綠 | 1 | 60.6 | φ16 | 50.1 | 1 | 50.1
305 | E-10 |  | 1F | 1P-9 | 60VA-3 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 27.7 | 67.4 | P2.0綠 | 1 | 39.7 | φ16 | 27.7 | 1 | 27.7
306 | E-10 |  | 1F | 1P-10 | 60VA-5 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 47 | 112.5 | P2.0綠 | 1 | 65.5 | φ16 | 47 | 1 | 47
307 | E-10 |  | 1F | 1P-21 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 30 | 69.5 | P2.0綠 | 1 | 39.5 | φ20 | 30 | 1 | 30
308 | E-10 |  | 1F | 1P-22 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 30 | 69.5 | P2.0綠 | 1 | 39.5 | φ20 | 30 | 1 | 30
309 | E-10 |  | 1F | 1P-21 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 30 | 69.5 | P2.0綠 | 1 | 39.5 | φ20 | 30 | 1 | 30
310 | E-10 |  | 1F | 1P-22 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 30 | 69.5 | P2.0綠 | 1 | 39.5 | φ20 | 30 | 1 | 30
311 | E-10 |  | 1F | 1P-20 | 1/2HP | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 5.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
312 | E-10 |  | 1F | 1P-20 | 1/2HP | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 5.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
313 | E-10 |  | 1F | 1P-23 | 180VAx5 | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 9.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
314 | E-10 |  | 1F | 1P-24 | 1PA | 1F | P22 | 4 | 1 | 28.5 | 122.9 | P5.5綠 | 1 | 37.4 | φ35 | 28.5 | 1 | 28.5
315 | E-10 |  | 1F | 1P-25 | 1PB | 1F | P8 | 4 | 1 | 56.5 | 234.9 | P2.0綠 | 1 | 65.4 | φ28 | 56.5 | 1 | 56.5
316 | E-10 |  | 1F | 1P-25 | 1PB | 1F | P8 | 4 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 8.9 | φ28 | 0 | 1 | 0
317 | E-10 |  | B3F | B3FP-1 | 75HP | B3F | F125 | 3 | 1 | 4.5 | 17.5 | P14綠 | 2 | 13 | φ80 | 4.5 | 1 | 4.5
318 | E-10 |  | B3F | B3FP-2 | 20HP | B3F | F14 | 3 | 1 | 6.9 | 24.7 | P5.5綠 | 2 | 17.8 | φ41 | 6.9 | 1 | 6.9
319 | E-10 |  | B3F | B3FP-3 | 30HP | B3F | F30 | 3 | 1 | 8.8 | 30.4 | P8綠 | 2 | 21.6 | φ52 | 8.8 | 1 | 8.8
320 | E-10 |  | B3F | B3FP-4 | 40HP | B3F | P60 | 3 | 1 | 5.82 | 21.5 | P14綠 | 2 | 15.6 | φ65 | 5.82 | 1 | 5.8
321 | E-10 |  | B3F | B3SP1-1 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
322 | E-10 |  | B3F | B3SP1-2 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
323 | E-10 |  | B3F | B3SP1-3 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
324 | E-10 |  | B3F | B3SP1-4 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
325 | E-10 |  | B3F | B3SP1-5 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
326 | E-10 |  | B3F | B3SP1-6 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
327 | E-10 |  | B3F | B3P9-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ16 | 6 | 1 | 6
328 | E-10 |  | B3F | B3SP1-7 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
329 | E-10 |  | B3F | B3SP1-8 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
330 | E-10 |  | B3F | B3SP1-9 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
331 | E-10 |  | B3F | B3SP1-10 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
332 | E-10 |  | B3F | B3SP1-11 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
333 | E-10 |  | B3F | B3SP2-1 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
334 | E-10 |  | B3F | B3SP2-2 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
335 | E-10 |  | B3F | B3SP2-3 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
336 | E-10 |  | B3F | B3SP2-4 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
337 | E-10 |  | B3F | B3SP2-5 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
338 | E-10 |  | B3F | B3SP2-6 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
339 | E-10 |  | B3F | B3P9-0 | 水銀浮球 | B3F | P1.25-6C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ16 | 6 | 1 | 6
340 | E-10 |  | B3F | B3SP2-7 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
341 | E-10 |  | B3F | B3SP2-8 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
342 | E-10 |  | B3F | B3SP2-9 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
343 | E-10 |  | B3F | B3SP2-10 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
344 | E-10 |  | B3F | B3SP2-11 |  | B3F | P2.0-4C | 1 | 1 | 6 | 10 |  | 1 | 10 | φ20 | 6 | 1 | 6
345 | E-11 |  | B1F | B1TR-1 | 200VA | B1F | P2.0 | 2 | 1 | 5 | 15.1 | P2.0綠 | 1 | 10.1 | φ16 | 5 | 1 | 5
346 | E-11 |  | B1F | B1TR-1 | 5.5HP | B1F | P5.5 | 4 | 1 | 5 | 25.1 | P2.0綠 | 1 | 10.1 | φ20 | 5 | 1 | 5
347 | E-11 |  | 1F | 1R-1 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 11.6 | 29.7 | P2.0綠 | 1 | 18.1 | φ16 | 11.6 | 1 | 11.6
348 | E-11 |  | 1F | 1R-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 27 | 61.5 | P2.0綠 | 1 | 34.5 | φ16 | 27 | 1 | 27
349 | E-11 |  | 1F | 1R-3 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 12.2 | 30.9 | P2.0綠 | 1 | 18.7 | φ16 | 12.2 | 1 | 12.2
350 | E-11 |  | 1F | 1R-4 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 36.5 | 79.5 | P2.0綠 | 1 | 43 | φ16 | 36.5 | 1 | 36.5
351 | E-11 |  | 1F | 1R-5 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 40.6 | 86.7 | P2.0綠 | 1 | 46.1 | φ16 | 40.6 | 1 | 40.6
352 | E-11 |  | 1F | 1R-6 | 500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 44.1 | 93.7 | P2.0綠 | 1 | 49.6 | φ16 | 44.1 | 1 | 44.1
353 | E-11 |  | 1F | 1R-7 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 3.4 | 12.3 | P2.0綠 | 1 | 8.9 | φ16 | 3.4 | 1 | 3.4
354 | E-11 |  | 1F | 1R-8 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 3 | 11.5 | P2.0綠 | 1 | 8.5 | φ16 | 3 | 1 | 3
355 | E-11 |  | 1F | 1R-9 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 2.6 | 10.7 | P2.0綠 | 1 | 8.1 | φ16 | 2.6 | 1 | 2.6
356 | E-11 |  | 1F | 1R-10 | 500VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 2.2 | 9.9 | P2.0綠 | 1 | 7.7 | φ16 | 2.2 | 1 | 2.2
357 | E-11 |  | 1F | 1R-11 | 500VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 1.8 | 9.1 | P2.0綠 | 1 | 7.3 | φ16 | 1.8 | 1 | 1.8
358 | E-11 |  | 1F | 1R-12 | 200VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 30.8 | 68.1 | P2.0綠 | 1 | 37.3 | φ16 | 30.8 | 1 | 30.8
359 | E-11 |  | 1F | 1R-13 | 500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 42.7 | 90.9 | P2.0綠 | 1 | 48.2 | φ16 | 42.7 | 1 | 42.7
360 | E-11 |  | 1F | 1R-14 | SPARE | 1F | P2.0 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
361 | E-11 |  | 1F | 1R-15 | 1RA | 1F | P8 | 4 | 1 | 28.5 | 122.9 | P5.5綠 | 1 | 37.4 | φ28 | 28.5 | 1 | 28.5
362 | E-11 |  | 1F | 1R-16 | 1RB | 1F | P8 | 4 | 1 | 55 | 228.9 | P5.5綠 | 1 | 63.9 | φ28 | 55 | 1 | 55
363 | E-11 |  | 1F | 1R-17 | 1RC | 1F | P8 | 4 | 1 | 68.8 | 284.1 | P5.5綠 | 1 | 77.7 | φ28 | 68.8 | 1 | 68.8
364 | E-11 |  | 1F | 1PL-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 5 | 25.5 |  | 1 | 25.5 | φ28 | 5 | 1 | 5
365 | E-11 |  | 1F | 1PL-1 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 187.9 | P2.0綠 | 1 | 103.2 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
366 | E-11 |  | 1F | 1PL-2 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 90 | 198.5 | P2.0綠 | 1 | 108.5 | φ16 | 90 | 1 | 90
367 | E-11 |  | 1F | 1PL-3 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 100.4 | 219.3 | P2.0綠 | 1 | 118.9 | φ16 | 100.4 | 1 | 100.4
368 | E-11 |  | 1F | 1PL-4 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 96 | 210.5 | P2.0綠 | 1 | 114.5 | φ16 | 96 | 1 | 96
369 | E-11 |  | 1F | 1PL-5 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 88.4 | 195.3 | P2.0綠 | 1 | 106.9 | φ16 | 88.4 | 1 | 88.4
370 | E-11 |  | 1F | 1PL-6 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 76.2 | 170.9 | P2.0綠 | 1 | 94.7 | φ16 | 76.2 | 1 | 76.2
371 | E-11 |  | 1F | 1PL-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
372 | E-11 |  | 1F | 1PL-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
373 | E-11 |  | 1F | 1PL-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
374 | E-11 |  | 1F | 1PL-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
375 | E-11 |  | 1F | 1PL-11 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
376 | E-11 |  | 1F | 1PL-12 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
377 | E-11 |  | 1F | 1PL-13 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
378 | E-11 |  | 1F | 1PL-14 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
379 | E-11 |  | 1F | 1PL-15 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
380 | E-11 |  | 1F | 1PLA-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 16 | 1 | 29.6 | 494.1 |  | 1 | 50.1 | φ28 | 29.6 | 1 | 29.6
381 | E-11 |  | 1F | 1PLA-1 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 92.1 | 202.7 | P2.0綠 | 1 | 110.6 | φ16 | 92.1 | 1 | 92.1
382 | E-11 |  | 1F | 1PLA-2 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 79.8 | 178.1 | P2.0綠 | 1 | 98.3 | φ16 | 79.8 | 1 | 79.8
383 | E-11 |  | 1F | 1PLA-3 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 90.2 | 198.9 | P2.0綠 | 1 | 108.7 | φ16 | 90.2 | 1 | 90.2
384 | E-11 |  | 1F | 1PLA-4 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 85.8 | 190.1 | P2.0綠 | 1 | 104.3 | φ16 | 85.8 | 1 | 85.8
385 | E-11 |  | 1F | 1PLA-5 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 78.3 | 175.1 | P2.0綠 | 1 | 96.8 | φ16 | 78.3 | 1 | 78.3
386 | E-11 |  | 1F | 1PLA-6 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 86.2 | 190.9 | P2.0綠 | 1 | 104.7 | φ16 | 86.2 | 1 | 86.2
387 | E-11 |  | 1F | 1PLA-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
388 | E-11 |  | 1F | 1PLA-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
389 | E-11 |  | 1F | 1PLA-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
390 | E-11 |  | 1F | 1PLA-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
391 | E-11 |  | 1F | 1PLA-11 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
392 | E-11 |  | 1F | 1PLA-12 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
393 | E-11 |  | 1F | 1PLA-13 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
394 | E-11 |  | 1F | 1PLA-14 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
395 | E-11 |  | 1F | 1PLA-15 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
396 | E-11 |  | 1F | 1PLB-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 56.3 | 76.8 |  | 1 | 76.8 | φ28 | 56.3 | 1 | 56.3
397 | E-11 |  | 1F | 1PLB-1 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 83.7 | 185.9 | P2.0綠 | 1 | 102.2 | φ16 | 83.7 | 1 | 83.7
398 | E-11 |  | 1F | 1PLB-2 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 83.7 | 185.9 | P2.0綠 | 1 | 102.2 | φ16 | 83.7 | 1 | 83.7
399 | E-11 |  | 1F | 1PLB-3 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 77.5 | 173.5 | P2.0綠 | 1 | 96 | φ16 | 77.5 | 1 | 77.5
400 | E-11 |  | 1F | 1PLB-4 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 77.5 | 173.5 | P2.0綠 | 1 | 96 | φ16 | 77.5 | 1 | 77.5
401 | E-11 |  | 1F | 1PLB-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
402 | E-11 |  | 1F | 1PLB-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
403 | E-11 |  | 1F | 1PLB-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
404 | E-11 |  | 1F | 1PLB-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
405 | E-11 |  | 1F | 1PLB-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
406 | E-11 |  | 1F | 1PLB-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
407 | E-11 |  | 1F | 1PLB-11 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
408 | E-11 |  | 1F | 1PLB-12 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
409 | E-11 |  | 1F | 1PLB-13 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
410 | E-11 |  | 1F | 1PLB-14 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
411 | E-11 |  | 1F | 1PLB-15 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
412 | E-11 |  | 1F | 1PLC-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 72 | 92.5 |  | 1 | 92.5 | φ28 | 72 | 1 | 72
413 | E-11 |  | 1F | 1PLC-1 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 83.8 | 186.1 | P2.0綠 | 1 | 102.3 | φ16 | 83.8 | 1 | 83.8
414 | E-11 |  | 1F | 1PLC-2 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 83.8 | 186.1 | P2.0綠 | 1 | 102.3 | φ16 | 83.8 | 1 | 83.8
415 | E-11 |  | 1F | 1PLC-3 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 78.2 | 174.9 | P2.0綠 | 1 | 96.7 | φ16 | 78.2 | 1 | 78.2
416 | E-11 |  | 1F | 1PLC-4 | 60W-14 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 78.2 | 174.9 | P2.0綠 | 1 | 96.7 | φ16 | 78.2 | 1 | 78.2
417 | E-11 |  | 1F | 1PLC-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
418 | E-11 |  | 1F | 1PLC-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
419 | E-11 |  | 1F | 1PLC-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
420 | E-11 |  | 1F | 1PLC-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
421 | E-11 |  | 1F | 1PLC-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
422 | E-11 |  | 1F | 1PLC-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
423 | E-11 |  | 1F | 1PLC-11 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
424 | E-11 |  | 1F | 1PLC-12 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
425 | E-11 |  | 1F | 1PLC-13 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
426 | E-11 |  | 1F | 1PLC-14 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
427 | E-11 |  | 1F | 1PLC-15 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
428 | E-12 |  | 1F | 1PA-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 | 28.9 | 43.4 |  | 1 | 43.4 | φ41 | 28.9 | 1 | 28.9
429 | E-12 |  | 1F | 1PA-1 | 60VA-9 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 28.6 | 70.7 | P2.0綠 | 1 | 42.1 | φ16 | 28.6 | 1 | 28.6
430 | E-12 |  | 1F | 1PA-2 | 60VA-9 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 23.7 | 60.9 | P2.0綠 | 1 | 37.2 | φ16 | 23.7 | 1 | 23.7
431 | E-12 |  | 1F | 1PA-3 | 60VA-8 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 18 | 48.5 | P2.0綠 | 1 | 30.5 | φ16 | 18 | 1 | 18
432 | E-12 |  | 1F | 1PA-4 | 60VA-7 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 21.3 | 54.1 | P2.0綠 | 1 | 32.8 | φ16 | 21.3 | 1 | 21.3
433 | E-12 |  | 1F | 1PA-5 | 150VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 13.7 | 32.9 | P2.0綠 | 1 | 19.2 | φ16 | 13.7 | 1 | 13.7
434 | E-12 |  | 1F | 1PA-6 | 60VA-6 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 29.1 | 68.7 | P2.0綠 | 1 | 39.6 | φ16 | 29.1 | 1 | 29.1
435 | E-12 |  | 1F | 1PA-7 | 60VA-3 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 42.3 | 92.1 | P2.0綠 | 1 | 49.8 | φ16 | 42.3 | 1 | 42.3
436 | E-12 |  | 1F | 1PA-8 | 60VA-3 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 42.6 | 92.7 | P2.0綠 | 1 | 50.1 | φ16 | 42.6 | 1 | 42.6
437 | E-12 |  | 1F | 1PA-9 | 60VA-6 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 50.9 | 112.3 | P2.0綠 | 1 | 61.4 | φ16 | 50.9 | 1 | 50.9
438 | E-12 |  | 1F | 1PA-10 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 19.4 | 44.3 | P2.0綠 | 1 | 24.9 | φ20 | 19.4 | 1 | 19.4
439 | E-12 |  | 1F | 1PA-11 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 13.2 | 31.9 | P2.0綠 | 1 | 18.7 | φ20 | 13.2 | 1 | 13.2
440 | E-12 |  | 1F | 1PA-12 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 13.2 | 31.9 | P2.0綠 | 1 | 18.7 | φ20 | 13.2 | 1 | 13.2
441 | E-12 |  | 1F | 1PA-13 | 180VAx5 | 1F | P8 | 2 | 1 | 20.3 | 46.1 | P2.0綠 | 1 | 25.8 | φ20 | 20.3 | 1 | 20.3
442 | E-12 |  | 1F | 1PA-14 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
443 | E-12 |  | 1F | 1RB-1 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 14.2 | 36.9 | P2.0綠 | 1 | 22.7 | φ16 | 14.2 | 1 | 14.2
444 | E-12 |  | 1F | 1RB-2 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 13.4 | 35.3 | P2.0綠 | 1 | 21.9 | φ16 | 13.4 | 1 | 13.4
445 | E-12 |  | 1F | 1RB-3 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 6.4 | 18.3 | P2.0綠 | 1 | 11.9 | φ16 | 6.4 | 1 | 6.4
446 | E-12 |  | 1F | 1PB-1 | 60VA-9 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 30.7 | 79.4 | P2.0綠 | 1 | 48.7 | φ16 | 30.7 | 1 | 30.7
447 | E-12 |  | 1F | 1PB-2 | 150VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 8.6 | 22.7 | P2.0綠 | 1 | 14.1 | φ16 | 8.6 | 1 | 8.6
448 | E-12 |  | 1F | 1PB-3 |  | 1F | P8 | 2 | 1 | 15 | 35.5 | P2.0綠 | 1 | 20.5 | φ20 | 15 | 1 | 15
449 | E-12 |  | 1F | 1PB-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
450 | E-12 |  | 1F | 1RA-1 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 18.8 | 46.1 | P2.0綠 | 1 | 27.3 | φ16 | 18.8 | 1 | 18.8
451 | E-12 |  | 1F | 1RA-2 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 23.9 | 56.3 | P2.0綠 | 1 | 32.4 | φ16 | 23.9 | 1 | 23.9
452 | E-12 |  | 1F | 1RA-3 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 16.5 | 38.5 | P2.0綠 | 1 | 22 | φ16 | 16.5 | 1 | 16.5
453 | E-12 |  | 1F | 1RC-1 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.6 | 29.7 | P2.0綠 | 1 | 19.1 | φ16 | 10.6 | 1 | 10.6
454 | E-12 |  | 1F | 1RC-2 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 11.3 | 31.1 | P2.0綠 | 1 | 19.8 | φ16 | 11.3 | 1 | 11.3
455 | E-12 |  | 1F | 1RC-3 | 200VA | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 5.6 | 16.7 | P2.0綠 | 1 | 11.1 | φ16 | 5.6 | 1 | 5.6
456 | E-12 |  | 1F | 1PC-1 | 60VA-9 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 32 | 82 | P2.0綠 | 1 | 50 | φ16 | 32 | 1 | 32
457 | E-12 |  | 1F | 1PC-2 | 150VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 9 | 23.5 | P2.0綠 | 1 | 14.5 | φ16 | 9 | 1 | 9
458 | E-12 |  | 1F | 1PC-3 |  | 1F | P8 | 2 | 1 | 9.5 | 23.5 | P2.0綠 | 1 | 14 | φ20 | 9.5 | 1 | 9.5
459 | E-12 |  | 1F | 1PC-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
460 | E-12 |  | 1F | R1LA-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.5 | φ41 | 0 | 1 | 0
461 | E-12 |  | 1F | R1LA-1 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
462 | E-12 |  | 1F | R1LA-2 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
463 | E-12 |  | 1F | R1LA-3 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
464 | E-12 |  | 1F | R1LA-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
465 | E-12 |  | 1F | R1LA-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
466 | E-12 |  | 1F | R1LA-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
467 | E-12 |  | 1F | R1LA-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
468 | E-12 |  | 1F | R1LA-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
469 | E-12 |  | 1F | R1LA-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
470 | E-12 |  | 1F | R1LA-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
471 | E-12 |  | 1F | R1LB-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 15.5 | φ41 | 0 | 1 | 0
472 | E-12 |  | 1F | R1LB-1 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
473 | E-12 |  | 1F | R1LB-2 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
474 | E-12 |  | 1F | R1LB-3 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
475 | E-12 |  | 1F | R1LB-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
476 | E-12 |  | 1F | R1LB-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
477 | E-12 |  | 1F | R1LB-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
478 | E-12 |  | 1F | R1LB-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
479 | E-12 |  | 1F | R1LB-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
480 | E-12 |  | 1F | R1LB-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
481 | E-12 |  | 1F | R1LB-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
482 | E-12 |  | 1F | R1LD-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 11 | 1 |  | 0 |  | 1 | 15.5 | φ41 | 0 | 1 | 0
483 | E-12 |  | 1F | R1LD-1 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
484 | E-12 |  | 1F | R1LD-2 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
485 | E-12 |  | 1F | R1LD-3 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
486 | E-12 |  | 1F | R1LD-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
487 | E-12 |  | 1F | R1LD-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
488 | E-12 |  | 1F | R1LD-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
489 | E-12 |  | 1F | R1LD-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
490 | E-12 |  | 1F | R1LD-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
491 | E-12 |  | 1F | R1LD-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
492 | E-12 |  | 1F | R1LD-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
493 | E-12 |  | 1F | R1LE-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 15.5 | φ41 | 0 | 1 | 0
494 | E-12 |  | 1F | R1LE-1 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
495 | E-12 |  | 1F | R1LE-2 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
496 | E-12 |  | 1F | R1LE-3 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
497 | E-12 |  | 1F | R1LE-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
498 | E-12 |  | 1F | R1LE-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
499 | E-12 |  | 1F | R1LE-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
500 | E-12 |  | 1F | R1LE-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
501 | E-12 |  | 1F | R1LE-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
502 | E-12 |  | 1F | R1LE-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
503 | E-12 |  | 1F | R1LE-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
504 | E-12 |  | 1F | R1LF-0 | 二線控電源 | 1F | P1.25 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.5 | φ41 | 0 | 1 | 0
505 | E-12 |  | 1F | R1LF-1 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
506 | E-12 |  | 1F | R1LF-2 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
507 | E-12 |  | 1F | R1LF-3 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
508 | E-12 |  | 1F | R1LF-4 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
509 | E-12 |  | 1F | R1LF-5 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
510 | E-12 |  | 1F | R1LF-6 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
511 | E-12 |  | 1F | R1LF-7 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
512 | E-12 |  | 1F | R1LF-8 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
513 | E-12 |  | 1F | R1LF-9 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
514 | E-12 |  | 1F | R1LF-10 |  | 1F | P5.5 | 2 | 1 |  | 0 | P2.0綠 | 1 | 4.5 | φ16 | 0 | 1 | 0
515 | E-13 |  | B1F | B1PA-1 | 60W-14 | 7F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 228.7 | P2.0綠 | 1 | 131.6 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
516 | E-13 |  | B1F | B1PA-2 | 60W-22 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 265.1 | P2.0綠 | 1 | 168 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
517 | E-13 |  | B1F | B1PA-3 | 60W-14 | 7F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 228.7 | P2.0綠 | 1 | 131.6 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
518 | E-13 |  | B1F | B1PA-4 | 60W-22 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 265.1 | P2.0綠 | 1 | 168 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
519 | E-13 |  | B1F | B1PA-5 | 28W-36 | 6F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 159.4 | P2.0綠 | 1 | 95.1 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
520 | E-13 |  | B1F | B1PA-6 | 28W-36 | 12F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 178.5 | P2.0綠 | 1 | 114.2 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
521 | E-13 |  | B1F | B1PA-7 | 28W-30 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 199 | P2.0綠 | 1 | 134.7 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
522 | E-13 |  | B1F | B1PA-8 | 60W-24 | 6F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 161.9 | P2.0綠 | 1 | 97.6 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
523 | E-13 |  | B1F | B1PA-9 | 60W-24 | 12F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 181 | P2.0綠 | 1 | 116.7 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
524 | E-13 |  | B1F | B1PA-10 | 60W-20 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 201.5 | P2.0綠 | 1 | 137.2 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
525 | E-13 |  | B3F | B1PA-11 | 28W-12 | 3F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 83.1 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
526 | E-13 |  | B1F | B1PA-12 | 28W-12 | 9F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 152 | P2.0綠 | 1 | 94.9 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
527 | E-13 |  | B1F | B1PA-13 | 28W-12 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 182.1 | P2.0綠 | 1 | 125 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
528 | E-13 |  | B1F | B1PA-14 | 28W-42 | 3F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 190.7 | P2.0綠 | 1 | 106 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
529 | E-13 |  | B1F | B1PA-15 | 28W-36 | 9F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 209.7 | P2.0綠 | 1 | 125 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
530 | E-13 |  | B1F | B1PA-16 | 28W-36 | RF | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 239.8 | P2.0綠 | 1 | 155.1 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
531 | E-13 |  | B1F | B1PA-17 |  | B1F |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.1 |  | 0 | 1 | 0
532 | E-13 |  | B1F | B1PA-18 | B3WP1 | B3F | P8 | 4 | 1 | 19.8 | 93.5 | P2.0綠 | 1 | 34.1 | φ28 | 19.8 | 1 | 19.8
533 | E-13 |  | B1F | B1PA-19 | R3PA | RF | F50 | 4 | 1 | 8.3 | 159 | P8綠 | 1 | 134.1 | φ65 | 8.3 | 1 | 8.3
534 | E-13 |  | B1F | B1PA-20 | B1FPA | B1F | F14 | 4 | 1 | 2 | 16.2 | P5.5綠 | 1 | 10.2 | E51 | 2 | 1 | 2
535 | E-13 |  | B1F | B1PB-1 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
536 | E-13 |  | B1F | B1PB-2 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
537 | E-13 |  | B1F | B1PB-3 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
538 | E-13 |  | B1F | B1PB-4 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
539 | E-13 |  | B1F | B1PB-5 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
540 | E-13 |  | B1F | B1PB-6 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
541 | E-13 |  | B1F | B1PB-7 | 28W-30 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
542 | E-13 |  | B1F | B1PB-8 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
543 | E-13 |  | B1F | B1PB-9 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
544 | E-13 |  | B1F | B1PB-10 | 60W-20 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
545 | E-13 |  | B1F | B1PB-11 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
546 | E-13 |  | B1F | B1PB-12 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
547 | E-13 |  | B1F | B1PB-13 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
548 | E-13 |  | B1F | B1PB-14 | 28W-42 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
549 | E-13 |  | B1F | B1PB-15 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
550 | E-13 |  | B1F | B1PB-16 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
551 | E-13 |  | B1F | B1PB-17 |  | B1F |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.1 |  | 0 | 1 | 0
552 | E-13 |  | B1F | B1PB-18 | B2WP1 | B3F | P8 | 4 | 1 | 19.8 | 93.5 | P2.0綠 | 1 | 34.1 | φ28 | 19.8 | 1 | 19.8
553 | E-13 |  | B1F | B1PB-19 | R3PB | RF | F50 | 4 | 1 | 8.3 | 159 | P8綠 | 1 | 134.1 | φ65 | 8.3 | 1 | 8.3
554 | E-13 |  | B1F | B1PB-20 | B1FPB | B1F | F14 | 4 | 1 | 2 | 16.2 | P5.5綠 | 1 | 10.2 | E51 | 2 | 1 | 2
555 | E-13 |  | B3F | B3WP1-1 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.4 | 17.6 | P5.5綠 | 1 | 7.4 | φ28 | 3.4 | 1 | 3.4
556 | E-13 |  | B3F | B3WP1-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 2.7 | 14.8 | P5.5綠 | 1 | 6.7 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
557 | E-13 |  | B3F | B3WP1-0 | 水銀浮球 | RF | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 88.6 |  | 1 | 74.6 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
558 | E-13 |  | B3F | B3WP1-0 | 水銀浮球 | B3F | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 |  | 1 | 7.5 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
559 | E-13 |  | B3F | B3WP2-1 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.4 | 17.6 | P5.5綠 | 1 | 7.4 | φ28 | 3.4 | 1 | 3.4
560 | E-13 |  | B3F | B3WP2-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 2.7 | 14.8 | P5.5綠 | 1 | 6.7 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
561 | E-13 |  | B3F | B3WP2-0 | 水銀浮球 | RF | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 88.6 |  | 1 | 74.6 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
562 | E-13 |  | B3F | B3WP2-0 | 水銀浮球 | B3F | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 |  | 1 | 7.5 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
563 | E-13 |  | B2F | B2WP1-1 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.4 | 17.7 | P5.5綠 | 1 | 7.5 | φ28 | 3.4 | 1 | 3.4
564 | E-13 |  | B2F | B2WP1-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 2.7 | 14.9 | P5.5綠 | 1 | 6.8 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
565 | E-13 |  | B2F | B2WP1-0 | 水銀浮球 | RF | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 85.5 |  | 1 | 71.5 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
566 | E-13 |  | B2F | B2WP1-0 | 水銀浮球 | B3F | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 21.6 |  | 1 | 7.6 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
567 | E-13 |  | B2F | B2WP2-1 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.4 | 17.7 | P5.5綠 | 1 | 7.5 | φ28 | 3.4 | 1 | 3.4
568 | E-13 |  | B2F | B2WP2-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 2.7 | 14.9 | P5.5綠 | 1 | 6.8 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
569 | E-13 |  | B2F | B2WP2-0 | 水銀浮球 | RF | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 85.5 |  | 1 | 71.5 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
570 | E-13 |  | B2F | B2WP2-0 | 水銀浮球 | B3F | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 21.6 |  | 1 | 7.6 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
571 | E-13 |  | B2F | B2WP3-1 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 3.4 | 17.7 | P5.5綠 | 1 | 7.5 | φ28 | 3.4 | 1 | 3.4
572 | E-13 |  | B2F | B2WP3-2 | 10HP | B3F | P8 | 4 | 1 | 2.7 | 14.9 | P5.5綠 | 1 | 6.8 | φ28 | 2.7 | 1 | 2.7
573 | E-13 |  | B2F | B2WP3-0 | 水銀浮球 | RF | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 85.5 |  | 1 | 71.5 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
574 | E-13 |  | B2F | B2WP3-0 | 水銀浮球 | B3F | P2.0 | 5 | 1 | 3.5 | 21.6 |  | 1 | 7.6 | φ20 | 3.5 | 1 | 3.5
575 | E-14 |  | B1F | B1PD-1 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
576 | E-14 |  | B1F | B1PD-2 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
577 | E-14 |  | B1F | B1PD-3 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
578 | E-14 |  | B1F | B1PD-4 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
579 | E-14 |  | B1F | B1PD-5 | 28W-72 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
580 | E-14 |  | B1F | B1PD-6 | 28W-72 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
581 | E-14 |  | B1F | B1PD-7 | 28W-60 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
582 | E-14 |  | B1F | B1PD-8 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
583 | E-14 |  | B1F | B1PD-9 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
584 | E-14 |  | B1F | B1PD-10 | 60W-20 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
585 | E-14 |  | B1F | B1PD-11 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
586 | E-14 |  | B1F | B1PD-12 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
587 | E-14 |  | B1F | B1PD-13 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
588 | E-14 |  | B1F | B1PD-14 | 28W-42 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
589 | E-14 |  | B1F | B1PD-15 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
590 | E-14 |  | B1F | B1PD-16 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
591 | E-14 |  | B1F | B1PD-17 |  | B1F |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.1 |  | 0 | 1 | 0
592 | E-14 |  | B1F | B1PD-18 | B3WP2 | B1F | P8 | 4 | 1 | 19.8 | 87.4 | P2.0綠 | 1 | 28 | φ28 | 19.8 | 1 | 19.8
593 | E-14 |  | B1F | B1PD-19 | R3PD | B1F | F50 | 4 | 1 | 8.3 | 41.4 | P8綠 | 1 | 16.5 | φ65 | 8.3 | 1 | 8.3
594 | E-14 |  | B1F | B1PD-20 | B1FPD | B1F | F14 | 4 | 1 | 2 | 16.2 | P5.5綠 | 1 | 10.2 | E51 | 2 | 1 | 2
595 | E-14 |  | B1F | B1PE-1 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
596 | E-14 |  | B1F | B1PE-2 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
597 | E-14 |  | B1F | B1PE-3 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
598 | E-14 |  | B1F | B1PE-4 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
599 | E-14 |  | B1F | B1PE-5 | 28W-72 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
600 | E-14 |  | B1F | B1PE-6 | 28W-72 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
601 | E-14 |  | B1F | B1PE-7 | 28W-60 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
602 | E-14 |  | B1F | B1PE-8 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
603 | E-14 |  | B1F | B1PE-9 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
604 | E-14 |  | B1F | B1PE-10 | 60W-20 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
605 | E-14 |  | B1F | B1PE-11 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
606 | E-14 |  | B1F | B1PE-12 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
607 | E-14 |  | B1F | B1PE-13 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
608 | E-14 |  | B1F | B1PE-14 | 28W-42 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
609 | E-14 |  | B1F | B1PE-15 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
610 | E-14 |  | B1F | B1PE-16 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
611 | E-14 |  | B1F | B1PE-17 |  | B1F |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.1 |  | 0 | 1 | 0
612 | E-14 |  | B1F | B1PE-18 | B2WP2 | B1F | P8 | 4 | 1 | 19.8 | 87.4 | P2.0綠 | 1 | 28 | φ28 | 19.8 | 1 | 19.8
613 | E-14 |  | B1F | B1PE-19 | R3PE | B1F | F50 | 4 | 1 | 8.3 | 41.4 | P8綠 | 1 | 16.5 | φ65 | 8.3 | 1 | 8.3
614 | E-14 |  | B1F | B1PE-20 | B1FPE | B1F | F14 | 4 | 1 | 2 | 16.2 | P5.5綠 | 1 | 10.2 | E51 | 2 | 1 | 2
615 | E-14 |  | B1F | B1PF-1 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
616 | E-14 |  | B1F | B1PF-2 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
617 | E-14 |  | B1F | B1PF-3 | 60W-14 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
618 | E-14 |  | B1F | B1PF-4 | 60W-22 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 97.1 | 206.3 | P2.0綠 | 1 | 109.2 | φ16 | 97.1 | 1 | 97.1
619 | E-14 |  | B1F | B1PF-5 | 28W-72 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
620 | E-14 |  | B1F | B1PF-6 | 28W-72 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
621 | E-14 |  | B1F | B1PF-7 | 28W-60 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 140.2 | P2.0綠 | 1 | 75.9 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
622 | E-14 |  | B1F | B1PF-8 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
623 | E-14 |  | B1F | B1PF-9 | 60W-24 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
624 | E-14 |  | B1F | B1PF-10 | 60W-20 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 64.3 | 142.7 | P2.0綠 | 1 | 78.4 | φ16 | 64.3 | 1 | 64.3
625 | E-14 |  | B1F | B1PF-11 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
626 | E-14 |  | B1F | B1PF-12 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
627 | E-14 |  | B1F | B1PF-13 | 28W-12 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 57.1 | 123.3 | P2.0綠 | 1 | 66.2 | φ16 | 57.1 | 1 | 57.1
628 | E-14 |  | B1F | B1PF-14 | 28W-42 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
629 | E-14 |  | B1F | B1PF-15 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
630 | E-14 |  | B1F | B1PF-16 | 28W-36 | B1F | P5.5 | 2 | 1 | 84.7 | 181 | P2.0綠 | 1 | 96.3 | φ16 | 84.7 | 1 | 84.7
631 | E-14 |  | B1F | B1PF-17 |  | B1F |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 | 4.1 |  | 0 | 1 | 0
632 | E-14 |  | B1F | B1PF-18 | B2WP3 | B1F | P8 | 4 | 1 | 19.8 | 87.4 | P2.0綠 | 1 | 28 | φ28 | 19.8 | 1 | 19.8
633 | E-14 |  | B1F | B1PF-19 | R3PF | B1F | F50 | 4 | 1 | 8.3 | 41.4 | P8綠 | 1 | 16.5 | φ65 | 8.3 | 1 | 8.3
634 | E-14 |  | B1F | B1PF-20 | B1FPF | B1F | F14 | 4 | 1 | 2 | 16.2 | P5.5綠 | 1 | 10.2 | E51 | 2 | 1 | 2
635 | E-14 |  | R3F | R3RA-1 | 180VA-1 100W-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.42 | 14.2 | P2.0綠 | 1 | 9.8 | φ16 | 4.42 | 1 | 4.4
636 | E-14 |  | R3F | R3RA-2 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 7 | 20.4 | P2.0綠 | 1 | 13.4 | φ16 | 7 | 1 | 7
637 | E-14 |  | R3F | R3RA-3 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 15.4 | P2.0綠 | 1 | 10.9 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
638 | E-14 |  | R3F | R3RA-4 | 200VA-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 3.6 | 11.1 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ16 | 3.6 | 1 | 3.6
639 | E-14 |  | R3F | R3RB-1 | 180VA-1 100W-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.42 | 14.2 | P2.0綠 | 1 | 9.8 | φ16 | 4.42 | 1 | 4.4
640 | E-14 |  | R3F | R3RB-2 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 7 | 20.4 | P2.0綠 | 1 | 13.4 | φ16 | 7 | 1 | 7
641 | E-14 |  | R3F | R3RB-3 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 15.4 | P2.0綠 | 1 | 10.9 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
642 | E-14 |  | R3F | R3RB-4 | 200VA-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 3.6 | 11.1 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ16 | 3.6 | 1 | 3.6
643 | E-14 |  | R3F | R3RD-1 | 180VA-1 100W-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.42 | 14.2 | P2.0綠 | 1 | 9.8 | φ16 | 4.42 | 1 | 4.4
644 | E-14 |  | R3F | R3RD-2 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 7 | 20.4 | P2.0綠 | 1 | 13.4 | φ16 | 7 | 1 | 7
645 | E-14 |  | R3F | R3RD-3 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 15.4 | P2.0綠 | 1 | 10.9 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
646 | E-14 |  | R3F | R3RD-4 | 200VA-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 3.6 | 11.1 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ16 | 3.6 | 1 | 3.6
647 | E-14 |  | R3F | R3RE-1 | 180VA-1 100W-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.42 | 14.2 | P2.0綠 | 1 | 9.8 | φ16 | 4.42 | 1 | 4.4
648 | E-14 |  | R3F | R3RE-2 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 7 | 20.4 | P2.0綠 | 1 | 13.4 | φ16 | 7 | 1 | 7
649 | E-14 |  | R3F | R3RE-3 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 15.4 | P2.0綠 | 1 | 10.9 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
650 | E-14 |  | R3F | R3RE-4 | 200VA-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 3.6 | 11.1 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ16 | 3.6 | 1 | 3.6
651 | E-14 |  | R3F | R3RF-1 | 180VA-1 100W-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.42 | 14.2 | P2.0綠 | 1 | 9.8 | φ16 | 4.42 | 1 | 4.4
652 | E-14 |  | R3F | R3RF-2 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 7 | 20.4 | P2.0綠 | 1 | 13.4 | φ16 | 7 | 1 | 7
653 | E-14 |  | R3F | R3RF-3 | 40Wx1-2 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 15.4 | P2.0綠 | 1 | 10.9 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
654 | E-14 |  | R3F | R3RF-4 | 200VA-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 3.6 | 11.1 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ16 | 3.6 | 1 | 3.6
655 | E-14 |  | R3F | R3PA-1 | 40Wx1-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 12.9 | P2.0綠 | 1 | 8.4 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
656 | E-14 |  | R3F | R3PA-2 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 7 | 31.9 | P5.5綠 | 1 | 10.9 | φ41 | 7 | 1 | 7
657 | E-14 |  | R3F | R3PA-3 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 4.5 | 21.9 | P5.5綠 | 1 | 8.4 | φ41 | 4.5 | 1 | 4.5
658 | E-14 |  | R3F | R3PA-4 | 40Wx1-8 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 50.4 | 123.7 | P2.0綠 | 1 | 73.3 | φ16 | 50.4 | 1 | 50.4
659 | E-14 |  | R3F | R3PB-1 | 40Wx1-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 12.9 | P2.0綠 | 1 | 8.4 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
660 | E-14 |  | R3F | R3PB-2 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 7 | 31.9 | P5.5綠 | 1 | 10.9 | φ41 | 7 | 1 | 7
661 | E-14 |  | R3F | R3PB-3 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 4.5 | 21.9 | P5.5綠 | 1 | 8.4 | φ41 | 4.5 | 1 | 4.5
662 | E-14 |  | R3F | R3PB-4 | 40Wx1-8 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 50.4 | 123.7 | P2.0綠 | 1 | 73.3 | φ16 | 50.4 | 1 | 50.4
663 | E-14 |  | R3F | R3PD-1 | 40Wx1-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 12.9 | P2.0綠 | 1 | 8.4 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
664 | E-14 |  | R3F | R3PD-2 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 7 | 31.9 | P5.5綠 | 1 | 10.9 | φ41 | 7 | 1 | 7
665 | E-14 |  | R3F | R3PD-3 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 4.5 | 21.9 | P5.5綠 | 1 | 8.4 | φ41 | 4.5 | 1 | 4.5
666 | E-14 |  | R3F | R3PD-4 | 40Wx1-8 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 50.4 | 123.7 | P2.0綠 | 1 | 73.3 | φ16 | 50.4 | 1 | 50.4
667 | E-14 |  | R3F | R3PE-1 | 40Wx1-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 12.9 | P2.0綠 | 1 | 8.4 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
668 | E-14 |  | R3F | R3PE-2 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 7 | 31.9 | P5.5綠 | 1 | 10.9 | φ41 | 7 | 1 | 7
669 | E-14 |  | R3F | R3PE-3 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 4.5 | 21.9 | P5.5綠 | 1 | 8.4 | φ41 | 4.5 | 1 | 4.5
670 | E-14 |  | R3F | R3PE-4 | 40Wx1-8 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 50.4 | 123.7 | P2.0綠 | 1 | 73.3 | φ16 | 50.4 | 1 | 50.4
671 | E-14 |  | R3F | R3PF-1 | 40Wx1-1 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 4.5 | 12.9 | P2.0綠 | 1 | 8.4 | φ16 | 4.5 | 1 | 4.5
672 | E-14 |  | R3F | R3PF-2 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 7 | 31.9 | P5.5綠 | 1 | 10.9 | φ41 | 7 | 1 | 7
673 | E-14 |  | R3F | R3PF-3 | 17.5HP | R3F | F14 | 4 | 1 | 4.5 | 21.9 | P5.5綠 | 1 | 8.4 | φ41 | 4.5 | 1 | 4.5
674 | E-14 |  | R3F | R3PF-4 | 40Wx1-8 | R3F | P2.0 | 2 | 1 | 50.4 | 123.7 | P2.0綠 | 1 | 73.3 | φ16 | 50.4 | 1 | 50.4
675 | E-14 |  | B1F | B1FPD-1 | 11.25kw | B1F | F8 | 3 | 1 | 3.9 | 16.8 | P5.5綠 | 2 | 12.9 | E51 | 3.9 | 1 | 3.9
676 | E-14 |  | B1F | B1FPD-2 | 11.25kw | B1F | F8 | 3 | 1 | 13.1 | 44.4 | P5.5綠 | 2 | 31.3 | E51 | 13.1 | 1 | 13.1
677 | E-14 |  | B1F | B1FPA-1 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 11.1 | 38.4 | P5.5綠 | 2 | 27.3 | E51 | 11.1 | 1 | 11.1
678 | E-14 |  | B1F | B1FPA-2 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.6 | P5.5綠 | 2 | 18.1 | E51 | 6.5 | 1 | 6.5
679 | E-14 |  | B1F | B1FPB-1 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 15.7 | 52.2 | P5.5綠 | 2 | 36.5 | E51 | 15.7 | 1 | 15.7
680 | E-14 |  | B1F | B1FPB-2 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 4.9 | 19.8 | P5.5綠 | 2 | 14.9 | E51 | 4.9 | 1 | 4.9
681 | E-14 |  | B1F | B1FPE-1 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 5.5 | 21.6 | P5.5綠 | 2 | 16.1 | E51 | 5.5 | 1 | 5.5
682 | E-14 |  | B1F | B1FPE-2 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 15.3 | 51 | P5.5綠 | 2 | 35.7 | E51 | 15.3 | 1 | 15.3
683 | E-14 |  | B1F | B1FPF-1 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 5.3 | 21 | P5.5綠 | 2 | 15.7 | E51 | 5.3 | 1 | 5.3
684 | E-14 |  | B1F | B1FPF-2 | 7.5kw | B1F | F5.5 | 3 | 1 | 28.1 | 89.4 | P5.5綠 | 2 | 61.3 | E51 | 28.1 | 1 | 28.1
685 | E-15 |  | B1F | P4-1 | M1 | B1F | X150 | 3 | 2 | 44.2 | 273.4 |  | 1 | 52.4 |  | 44.2 | 1 | 44.2
686 | E-15 |  | B1F | P4-2 | M2 | B1F | X150 | 3 | 2 | 43.45 | 268.9 |  | 1 | 51.7 |  | 43.45 | 1 | 43.5
687 | E-15 |  | B1F | P5-1 | M3 | B1F | X150 | 3 | 2 | 44 | 272.2 |  | 1 | 52.2 |  | 44 | 1 | 44
688 | E-15 |  | B1F | P5-2 | M4 | B1F | X150 | 3 | 2 | 43.3 | 268 |  | 1 | 51.5 |  | 43.3 | 1 | 43.3
689 | E-15 |  | B1F | P6-1 | M5 | B1F | X150 | 3 | 2 | 43.2 | 267.4 |  | 1 | 51.4 |  | 43.2 | 2 | 86.4
690 | E-15 |  | B1F | P6-2 | M6 | B1F | X150 | 3 | 2 | 43.9 | 271.6 |  | 1 | 52.1 |  | 43.9 | 2 | 87.8
691 | E-16 |  | B1F | P7-1 | M7 | B1F | X250 | 3 | 2 | 44.5 | 275.2 |  | 1 | 52.7 |  | 44.5 | 2 | 89
692 | E-16 |  | B1F | P7-2 | M8 | B1F | X250 | 3 | 2 | 45.2 | 279.4 |  | 1 | 53.4 |  | 45.2 | 2 | 90.4
693 | E-16 |  | B1F | P8-1 | M9 | B1F | X150 | 3 | 2 | 16.6 | 107.8 |  | 1 | 24.8 |  | 16.6 | 2 | 33.2
694 | E-16 |  | B1F | P8-2 | M10 | B1F | X150 | 3 | 2 | 15.9 | 103.6 |  | 1 | 24.1 |  | 15.9 | 2 | 31.8
695 | E-16 |  | B1F | P9-1 | M11 | B1F | X150 | 3 | 2 | 15.9 | 103.6 |  | 1 | 24.1 |  | 15.9 | 1 | 15.9
696 | E-16 |  | B1F | P9-2 | M12 | B1F | X150 | 3 | 2 | 15.2 | 99.4 |  | 1 | 23.4 |  | 15.2 | 1 | 15.2
697 | E-17 |  | B1F | P10-1 | M13 | B1F | X150 | 3 | 2 | 15.1 | 98.8 |  | 1 | 23.3 |  | 15.1 | 1 | 15.1
698 | E-17 |  | B1F | P10-2 | M14 | B1F | X150 | 3 | 2 | 15.8 | 103 |  | 1 | 24 |  | 15.8 | 1 | 15.8
699 | E-17 |  | B1F | P11-1 | M15 | B1F | X150 | 3 | 2 | 15.8 | 103 |  | 1 | 24 |  | 15.8 | 1 | 15.8
700 | E-17 |  | B1F | P11-2 | M16 | B1F | X250 | 3 | 2 | 16.8 | 109 |  | 1 | 25 |  | 16.8 | 2 | 33.6
701 | E-17 |  | B1F | P12-1 | M17 | B1F | X150 | 3 | 2 | 121.3 | 736 |  | 1 | 129.5 |  | 121.3 | 1 | 121.3
702 | E-17 |  | B1F | P12-2 | M18 | B1F | X150 | 3 | 2 | 120.6 | 731.8 |  | 1 | 128.8 |  | 120.6 | 1 | 120.6
703 | E-18 |  | B1F | P13-1 | M19 | B1F | X150 | 3 | 2 | 120.6 | 731.8 |  | 1 | 128.8 |  | 120.6 | 2 | 241.2
704 | E-18 |  | B1F | P13-2 | M20 | B1F | X150 | 3 | 2 | 120.6 | 731.8 |  | 1 | 128.8 |  | 120.6 | 1 | 120.6
705 | E-18 |  | B1F | P14-1 | M21 | B1F | X150 | 3 | 2 | 121.3 | 736 |  | 1 | 129.5 |  | 121.3 | 2 | 242.6
706 | E-18 |  | B1F | P14-2 | M22 | B1F | X150 | 3 | 2 | 122 | 740.2 |  | 1 | 130.2 |  | 122 | 1 | 122
707 | E-18 |  | B1F | P15-1 | M23 | B1F | X150 | 3 | 2 | 119.7 | 726.4 |  | 1 | 127.9 |  | 119.7 | 2 | 239.4
708 | E-18 |  | B1F | P15-2 | M24 | B1F | X200 | 3 | 2 | 120.4 | 730.6 |  | 1 | 128.6 |  | 120.4 | 2 | 240.8
709 | E-19 |  | B1F | P16-1 | M25 | B1F | X200 | 3 | 2 | 119.7 | 726.4 |  | 1 | 127.9 |  | 119.7 | 1 | 119.7
710 | E-19 |  | B1F | P16-2 | M26 | B1F | X150 | 3 | 2 | 82.1 | 500.8 |  | 1 | 90.3 |  | 82.1 | 2 | 164.2
711 | E-19 |  | B1F | P17-1 | M27 | B1F | X150 | 3 | 2 | 83.5 | 509.2 |  | 1 | 91.7 |  | 83.5 | 2 | 167
712 | E-19 |  | B1F | P17-2 | M28 | B1F | X150 | 3 | 2 | 84.2 | 513.4 |  | 1 | 92.4 |  | 84.2 | 2 | 168.4
713 | E-19 |  | B1F | P18-1 | M29 | B1F | X150 | 3 | 2 | 85.6 | 521.8 |  | 1 | 93.8 |  | 85.6 | 2 | 171.2
714 | E-19 |  | B1F | P18-2 | M30 | B1F | X150 | 3 | 2 | 86.6 | 527.8 |  | 1 | 94.8 |  | 86.6 | 2 | 173.2
715 | E-20 |  | B1F | P19-1 | M31 | B1F | X150 | 3 | 2 | 77.8 | 475 |  | 1 | 86 |  | 77.8 | 2 | 155.6
716 | E-20 |  | B1F | P19-2 | M32 | B1F | X150 | 3 | 2 | 78.5 | 479.2 |  | 1 | 86.7 |  | 78.5 | 2 | 157
717 | E-20 |  | B1F | P20-1 | M33 | B1F | X200 | 3 | 2 | 79.5 | 485.2 |  | 1 | 87.7 |  | 79.5 | 2 | 159
718 | E-20 |  | B1F | P20-2 | M34 | B1F | X200 | 3 | 2 | 80.2 | 489.4 |  | 1 | 88.4 |  | 80.2 | 2 | 160.4
719 | E-20 |  | B1F | P21-1 | M35 | B1F | X150 | 3 | 2 | 63.5 | 389.2 |  | 1 | 71.7 |  | 63.5 | 2 | 127
720 | E-20 |  | B1F | P21-2 | M36 | B1F | X150 | 3 | 2 | 63 | 386.2 |  | 1 | 71.2 |  | 63 | 2 | 126
721 | E-21 |  | B1F | P22-1 | M37 | B1F | X150 | 3 | 2 | 62.5 | 383.2 |  | 1 | 70.7 |  | 62.5 | 2 | 125
722 | E-21 |  | B1F | P22-2 | M38 | B1F | X150 | 3 | 2 | 62 | 380.2 |  | 1 | 70.2 |  | 62 | 1 | 62
723 | E-21 |  | B1F | P23-1 | M39 | B1F | X150 | 3 | 2 | 61.5 | 377.2 |  | 1 | 69.7 |  | 61.5 | 1 | 61.5
724 | E-21 |  | B1F | P23-2 | M40 | B1F | X150 | 3 | 2 | 61 | 374.2 |  | 1 | 69.2 |  | 61 | 1 | 61
725 | E-21 |  | B1F | P24-1 | M41 | B1F | X150 | 3 | 2 | 60.5 | 371.2 |  | 1 | 68.7 |  | 60.5 | 1 | 60.5
726 | E-21 |  | B1F | P24-2 | M42 | B1F | X150 | 3 | 2 | 60 | 368.2 |  | 1 | 68.2 |  | 60 | 1 | 60
727 | E-21 |  | B1F | P24-3 | M43 | B1F | X200 | 3 | 2 | 60 | 368.2 |  | 1 | 68.2 |  | 60 | 1 | 60
728 | E-15 |  | B1F | M1-1 | 1S1 | 1F | P30 | 3 | 1 | 21.49 | 73.4 | P8綠 | 1 | 30.4 | φ41 | 21.49 | 1 | 21.5
729 | E-15 |  | B1F | M1-2 | 1S2 | 1F | P30 | 3 | 1 | 17.7 | 62 | P8綠 | 1 | 26.6 | φ41 | 17.7 | 1 | 17.7
730 | E-15 |  | B1F | M1-3 | 1S3 | 1F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 79.4 | P8綠 | 1 | 32.4 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
731 | E-15 |  | B1F | M1-4 | 1S5 | 1F | P30 | 3 | 1 | 29.3 | 96.8 | P8綠 | 1 | 38.2 | φ41 | 29.3 | 1 | 29.3
732 | E-15 |  | B1F | M1-5 | 1S10 | 1F | P30 | 3 | 1 | 15.6 | 55.7 | P8綠 | 1 | 24.5 | φ41 | 15.6 | 1 | 15.6
733 | E-15 |  | B1F | M1-6 | 1VS1 | 1F | P30 | 3 | 1 | 13.6 | 49.7 | P8綠 | 1 | 22.5 | φ41 | 13.6 | 1 | 13.6
734 | E-15 |  | B1F | M1-7 | 1VS2 | 1F | P30 | 3 | 1 | 7.9 | 32.6 | P8綠 | 1 | 16.8 | φ41 | 7.9 | 1 | 7.9
735 | E-15 |  | B1F | M1-8 | 1VS3 | 1F | P30 | 3 | 1 | 10.5 | 40.4 | P8綠 | 1 | 19.4 | φ41 | 10.5 | 1 | 10.5
736 | E-15 |  | B1F | M1-9 | 1VS5 | 1F | P30 | 3 | 1 | 21.6 | 73.7 | P8綠 | 1 | 30.5 | φ41 | 21.6 | 1 | 21.6
737 | E-15 |  | B1F | M2-1 | 1VS10 | 1F | P30 | 3 | 1 | 7.5 | 31.4 | P8綠 | 1 | 16.4 | φ41 | 7.5 | 1 | 7.5
738 | E-15 |  | B1F | M2-2 | 2A1 | 2F | P50 | 3 | 1 | 25.7 | 98.4 | P14綠 | 1 | 47 | φ52 | 25.7 | 1 | 25.7
739 | E-15 |  | B1F | M2-3 | 2A2 | 2F | P50 | 3 | 1 | 25.6 | 98.1 | P14綠 | 1 | 46.9 | φ52 | 25.6 | 1 | 25.6
740 | E-15 |  | B1F | M2-4 | 2A3 | 2F | P30 | 3 | 1 | 29.1 | 108.6 | P8綠 | 1 | 50.4 | φ41 | 29.1 | 1 | 29.1
741 | E-15 |  | B1F | M2-5 | 2A5 | 2F | P30 | 3 | 1 | 29.1 | 108.6 | P8綠 | 1 | 50.4 | φ41 | 29.1 | 1 | 29.1
742 | E-15 |  | B1F | M2-6 | 3A1 | 3F | P50 | 3 | 1 | 25.7 | 104.7 | P14綠 | 1 | 53.3 | φ52 | 25.7 | 1 | 25.7
743 | E-15 |  | B1F | M2-7 | 3A2 | 3F | P50 | 3 | 1 | 25.6 | 104.4 | P14綠 | 1 | 53.2 | φ52 | 25.6 | 1 | 25.6
744 | E-15 |  | B1F | M2-8 | 3A3 | 3F | P30 | 3 | 1 | 29.1 | 114.9 | P8綠 | 1 | 56.7 | φ41 | 29.1 | 1 | 29.1
745 | E-15 |  | B1F | M2-9 | 3A5 | 3F | P30 | 3 | 1 | 29.1 | 114.9 | P8綠 | 1 | 56.7 | φ41 | 29.1 | 1 | 29.1
746 | E-15 |  | B1F | M3-1 | 4A1 | 4F | P50 | 3 | 1 | 25 | 109 | P14綠 | 1 | 59 | φ52 | 25 | 1 | 25
747 | E-15 |  | B1F | M3-2 | 4A2 | 4F | P50 | 3 | 1 | 24.9 | 108.7 | P14綠 | 1 | 58.9 | φ52 | 24.9 | 1 | 24.9
748 | E-15 |  | B1F | M3-3 | 4A3 | 4F | P30 | 3 | 1 | 28.4 | 119.2 | P8綠 | 1 | 62.4 | φ41 | 28.4 | 1 | 28.4
749 | E-15 |  | B1F | M3-4 | 4A5 | 4F | P30 | 3 | 1 | 28.4 | 119.2 | P8綠 | 1 | 62.4 | φ41 | 28.4 | 1 | 28.4
750 | E-15 |  | B1F | M3-5 | 5A1 | 5F | P50 | 3 | 1 | 25 | 115.3 | P14綠 | 1 | 65.3 | φ52 | 25 | 1 | 25
751 | E-15 |  | B1F | M3-6 | 5A2 | 5F | P50 | 3 | 1 | 24.9 | 115 | P14綠 | 1 | 65.2 | φ52 | 24.9 | 1 | 24.9
752 | E-15 |  | B1F | M3-7 | 5A3 | 5F | P30 | 3 | 1 | 28.4 | 125.5 | P8綠 | 1 | 68.7 | φ41 | 28.4 | 1 | 28.4
753 | E-15 |  | B1F | M3-8 | 5A5 | 5F | P30 | 3 | 1 | 28.4 | 125.5 | P8綠 | 1 | 68.7 | φ41 | 28.4 | 1 | 28.4
754 | E-15 |  | B1F | M3-9 | 6A1 | 6F | P50 | 3 | 1 | 25 | 121.6 | P14綠 | 1 | 71.6 | φ52 | 25 | 1 | 25
755 | E-15 |  | B1F | M4-1 | 6A2 | 6F | P50 | 3 | 1 | 24.2 | 119.2 | P14綠 | 1 | 70.8 | φ52 | 24.2 | 1 | 24.2
756 | E-15 |  | B1F | M4-2 | 6A3 | 6F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 129.7 | P8綠 | 1 | 74.3 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
757 | E-15 |  | B1F | M4-3 | 6A5 | 6F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 129.7 | P8綠 | 1 | 74.3 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
758 | E-15 |  | B1F | M4-4 | 7A1 | 7F | P50 | 3 | 1 | 24.3 | 125.9 | P14綠 | 1 | 77.3 | φ52 | 24.3 | 1 | 24.3
759 | E-15 |  | B1F | M4-5 | 7A2 | 7F | P50 | 3 | 1 | 24.2 | 125.6 | P14綠 | 1 | 77.2 | φ52 | 24.2 | 1 | 24.2
760 | E-15 |  | B1F | M4-6 | 7A3 | 7F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 136.1 | P8綠 | 1 | 80.7 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
761 | E-15 |  | B1F | M4-7 | 7A5 | 7F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 136.1 | P8綠 | 1 | 80.7 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
762 | E-15 |  | B1F | M4-8 | 8A1 | 8F | P50 | 3 | 1 | 24.3 | 132.2 | P14綠 | 1 | 83.6 | φ52 | 24.3 | 1 | 24.3
763 | E-15 |  | B1F | M4-9 | 8A2 | 8F | P50 | 3 | 1 | 24.2 | 131.9 | P14綠 | 1 | 83.5 | φ52 | 24.2 | 1 | 24.2
764 | E-15 |  | B1F | M5-1 | 8A3 | 8F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 142.4 | P8綠 | 1 | 87 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
765 | E-15 |  | B1F | M5-2 | 8A5 | 8F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 142.4 | P8綠 | 1 | 87 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
766 | E-15 |  | B1F | M5-3 | 9A1 | 9F | P50 | 3 | 1 | 24.3 | 138.6 | P14綠 | 1 | 90 | φ52 | 24.3 | 1 | 24.3
767 | E-15 |  | B1F | M5-4 | 9A2 | 9F | P50 | 3 | 1 | 24.2 | 138.3 | P14綠 | 1 | 89.9 | φ52 | 24.2 | 1 | 24.2
768 | E-15 |  | B1F | M5-5 | 9A3 | 9F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 148.8 | P8綠 | 1 | 93.4 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
769 | E-15 |  | B1F | M5-6 | 9A5 | 9F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 148.8 | P8綠 | 1 | 93.4 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
770 | E-15 |  | B1F | M5-7 | 10A1 | 10F | P50 | 3 | 1 | 24.3 | 144.9 | P14綠 | 1 | 96.3 | φ52 | 24.3 | 1 | 24.3
771 | E-15 |  | B1F | M5-8 | 10A2 | 10F | P50 | 3 | 1 | 24.2 | 144.6 | P14綠 | 1 | 96.2 | φ52 | 24.2 | 1 | 24.2
772 | E-15 |  | B1F | M5-9 | 10A3 | 10F | P30 | 3 | 1 | 27.7 | 155.1 | P8綠 | 1 | 99.7 | φ41 | 27.7 | 1 | 27.7
773 | E-15 |  | B1F | M6-1 | 10A5 | 10F | P30 | 3 | 1 | 27 | 153 | P8綠 | 1 | 99 | φ41 | 27 | 1 | 27
774 | E-15 |  | B1F | M6-2 | 11A1 | 11F | P50 | 3 | 1 | 23.7 | 149.5 | P14綠 | 1 | 102.1 | φ52 | 23.7 | 1 | 23.7
775 | E-15 |  | B1F | M6-3 | 11A2 | 11F | P50 | 3 | 1 | 23.6 | 149.2 | P14綠 | 1 | 102 | φ52 | 23.6 | 1 | 23.6
776 | E-15 |  | B1F | M6-4 | 11A3 | 11F | P30 | 3 | 1 | 27.1 | 159.7 | P8綠 | 1 | 105.5 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
777 | E-15 |  | B1F | M6-5 | 11A5 | 11F | P30 | 3 | 1 | 27 | 159.4 | P8綠 | 1 | 105.4 | φ41 | 27 | 1 | 27
778 | E-15 |  | B1F | M6-6 | 12A1 | 12F | P50 | 3 | 1 | 23.7 | 155.9 | P14綠 | 1 | 108.5 | φ52 | 23.7 | 1 | 23.7
779 | E-15 |  | B1F | M6-7 | 12A2 | 12F | P50 | 3 | 1 | 23.6 | 155.6 | P14綠 | 1 | 108.4 | φ52 | 23.6 | 1 | 23.6
780 | E-15 |  | B1F | M6-8 | 12A3 | 12F | P30 | 3 | 1 | 27.1 | 166.1 | P8綠 | 1 | 111.9 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
781 | E-15 |  | B1F | M6-9 | 12A5 | 12F | P30 | 3 | 1 | 27.1 | 166.1 | P8綠 | 1 | 111.9 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
782 | E-16 |  | B1F | M7-1 | 13A1 | 13F | P50 | 3 | 1 | 25.7 | 168.3 | P14綠 | 1 | 116.9 | φ52 | 25.7 | 1 | 25.7
783 | E-16 |  | B1F | M7-2 | 13A2 | 13F | P50 | 3 | 1 | 25.6 | 168 | P14綠 | 1 | 116.8 | φ52 | 25.6 | 1 | 25.6
784 | E-16 |  | B1F | M7-3 | 13A3 | 13F | P30 | 3 | 1 | 29.1 | 178.5 | P8綠 | 1 | 120.3 | φ41 | 29.1 | 1 | 29.1
785 | E-16 |  | B1F | M7-4 | 13A5 | 13F | P30 | 3 | 1 | 29.1 | 178.5 | P8綠 | 1 | 120.3 | φ41 | 29.1 | 1 | 29.1
786 | E-16 |  | B1F | M7-5 | 14A1 | 14F | P50 | 3 | 1 | 23.7 | 168.7 | P14綠 | 1 | 121.3 | φ52 | 23.7 | 1 | 23.7
787 | E-16 |  | B1F | M7-6 | 14A2 | 14F | P50 | 3 | 1 | 23.6 | 168.4 | P14綠 | 1 | 121.2 | φ52 | 23.6 | 1 | 23.6
788 | E-16 |  | B1F | M8-1 | 14A3 | 14F | P30 | 3 | 1 | 27.1 | 178.9 | P8綠 | 1 | 124.7 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
789 | E-16 |  | B1F | M8-2 | 14A5 | 14F | P30 | 3 | 1 | 27 | 178.6 | P8綠 | 1 | 124.6 | φ41 | 27 | 1 | 27
790 | E-16 |  | B1F | M8-3 | 15A1 | 15F | P50 | 3 | 1 | 23.7 | 175.1 | P14綠 | 1 | 127.7 | φ52 | 23.7 | 1 | 23.7
791 | E-16 |  | B1F | M8-4 | 15A2 | 15F | P50 | 3 | 1 | 23.6 | 174.8 | P14綠 | 1 | 127.6 | φ52 | 23.6 | 1 | 23.6
792 | E-16 |  | B1F | M8-5 | 15A3 | 15F | P30 | 3 | 1 | 27.1 | 185.3 | P8綠 | 1 | 131.1 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
793 | E-16 |  | B1F | M8-6 | 15A5 | 15F | P30 | 3 | 1 | 27 | 185 | P8綠 | 1 | 131 | φ41 | 27 | 1 | 27
794 | E-16 |  | B1F | M9-1 | 1S6 | 1F | P30 | 3 | 1 | 13.8 | 50.3 | P8綠 | 1 | 22.7 | φ41 | 13.8 | 1 | 13.8
795 | E-16 |  | B1F | M9-2 | 1S7 | 1F | P30 | 3 | 1 | 13.6 | 49.7 | P8綠 | 1 | 22.5 | φ41 | 13.6 | 1 | 13.6
796 | E-16 |  | B1F | M9-3 | 1S8 | 1F | P30 | 3 | 1 | 15.2 | 54.5 | P8綠 | 1 | 24.1 | φ41 | 15.2 | 1 | 15.2
797 | E-16 |  | B1F | M9-4 | 1S9 | 1F | P30 | 3 | 1 | 21.1 | 72.2 | P8綠 | 1 | 30 | φ41 | 21.1 | 1 | 21.1
798 | E-16 |  | B1F | M9-5 | 1B3 | 1F | P30 | 3 | 1 | 5.1 | 24.2 | P8綠 | 1 | 14 | φ41 | 5.1 | 1 | 5.1
799 | E-16 |  | B1F | M9-6 | 1VS6 | 1F | P30 | 3 | 1 | 8.16 | 33.4 | P8綠 | 1 | 17.1 | φ41 | 8.16 | 1 | 8.2
800 | E-16 |  | B1F | M9-7 | 1VS7 | 1F | P30 | 3 | 1 | 8 | 32.9 | P8綠 | 1 | 16.9 | φ41 | 8 | 1 | 8
801 | E-16 |  | B1F | M9-8 | 1VS8 | 1F | P30 | 3 | 1 | 8.3 | 33.8 | P8綠 | 1 | 17.2 | φ41 | 8.3 | 1 | 8.3
802 | E-16 |  | B1F | M9-9 | 1VS9 | 1F | P30 | 3 | 1 | 10.3 | 39.8 | P8綠 | 1 | 19.2 | φ41 | 10.3 | 1 | 10.3
803 | E-16 |  | B1F | M10-1 | 1VB1 | 1F | P30 | 3 | 1 | 15.9 | 56.6 | P8綠 | 1 | 24.8 | φ41 | 15.9 | 1 | 15.9
804 | E-16 |  | B1F | M10-2 | 2B1 | 2F | P50 | 3 | 1 | 11.68 | 56.3 | P14綠 | 1 | 33 | φ52 | 11.68 | 1 | 11.7
805 | E-16 |  | B1F | M10-3 | 2B2 | 2F | P50 | 3 | 1 | 11.78 | 56.6 | P14綠 | 1 | 33.1 | φ52 | 11.78 | 1 | 11.8
806 | E-16 |  | B1F | M10-4 | 2B3 | 2F | P30 | 3 | 1 | 15.38 | 67.4 | P8綠 | 1 | 36.7 | φ41 | 15.38 | 1 | 15.4
807 | E-16 |  | B1F | M10-5 | 2B5 | 2F | P30 | 3 | 1 | 14.88 | 65.9 | P8綠 | 1 | 36.2 | φ41 | 14.88 | 1 | 14.9
808 | E-16 |  | B1F | M10-6 | 3B1 | 3F | P50 | 3 | 1 | 11.68 | 62.7 | P14綠 | 1 | 39.3 | φ52 | 11.68 | 1 | 11.7
809 | E-16 |  | B1F | M10-7 | 3B2 | 3F | P50 | 3 | 1 | 11.78 | 63 | P14綠 | 1 | 39.4 | φ52 | 11.78 | 1 | 11.8
810 | E-16 |  | B1F | M10-8 | 3B3 | 3F | P30 | 3 | 1 | 15.38 | 73.8 | P8綠 | 1 | 43 | φ41 | 15.38 | 1 | 15.4
811 | E-16 |  | B1F | M10-9 | 3B5 | 3F | P30 | 3 | 1 | 14.88 | 72.3 | P8綠 | 1 | 42.5 | φ41 | 14.88 | 1 | 14.9
812 | E-16 |  | B1F | M11-1 | 4B1 | 4F | P50 | 3 | 1 | 12.38 | 71.1 | P14綠 | 1 | 46.3 | φ52 | 12.38 | 1 | 12.4
813 | E-16 |  | B1F | M11-2 | 4B2 | 4F | P50 | 3 | 1 | 12.48 | 71.4 | P14綠 | 1 | 46.4 | φ52 | 12.48 | 1 | 12.5
814 | E-16 |  | B1F | M11-3 | 4B3 | 4F | P30 | 3 | 1 | 16.08 | 82.2 | P8綠 | 1 | 50 | φ41 | 16.08 | 1 | 16.1
815 | E-16 |  | B1F | M11-4 | 4B5 | 4F | P30 | 3 | 1 | 15.58 | 80.7 | P8綠 | 1 | 49.5 | φ41 | 15.58 | 1 | 15.6
816 | E-16 |  | B1F | M11-5 | 5B1 | 5F | P50 | 3 | 1 | 12.38 | 77.4 | P14綠 | 1 | 52.7 | φ52 | 12.38 | 1 | 12.4
817 | E-16 |  | B1F | M11-6 | 5B2 | 5F | P50 | 3 | 1 | 12.48 | 77.7 | P14綠 | 1 | 52.8 | φ52 | 12.48 | 1 | 12.5
818 | E-16 |  | B1F | M11-7 | 5B3 | 5F | P30 | 3 | 1 | 16.08 | 88.5 | P8綠 | 1 | 56.4 | φ41 | 16.08 | 1 | 16.1
819 | E-16 |  | B1F | M11-8 | 5B5 | 5F | P30 | 3 | 1 | 15.58 | 87 | P8綠 | 1 | 55.9 | φ41 | 15.58 | 1 | 15.6
820 | E-16 |  | B1F | M11-9 | 6B1 | 6F | P50 | 3 | 1 | 12.38 | 83.8 | P14綠 | 1 | 59 | φ52 | 12.38 | 1 | 12.4
821 | E-16 |  | B1F | M12-1 | 6B2 | 6F | P50 | 3 | 1 | 13.18 | 86.2 | P14綠 | 1 | 59.8 | φ52 | 13.18 | 1 | 13.2
822 | E-16 |  | B1F | M12-2 | 6B3 | 6F | P30 | 3 | 1 | 16.78 | 97 | P8綠 | 1 | 63.4 | φ41 | 16.78 | 1 | 16.8
823 | E-16 |  | B1F | M12-3 | 6B5 | 6F | P30 | 3 | 1 | 16.28 | 95.5 | P8綠 | 1 | 62.9 | φ41 | 16.28 | 1 | 16.3
824 | E-16 |  | B1F | M12-4 | 7B1 | 7F | P50 | 3 | 1 | 13.08 | 92.2 | P14綠 | 1 | 66.1 | φ52 | 13.08 | 1 | 13.1
825 | E-16 |  | B1F | M12-5 | 7B2 | 7F | P50 | 3 | 1 | 13.18 | 92.5 | P14綠 | 1 | 66.2 | φ52 | 13.18 | 1 | 13.2
826 | E-16 |  | B1F | M12-6 | 7B3 | 7F | P30 | 3 | 1 | 16.78 | 103.3 | P8綠 | 1 | 69.8 | φ41 | 16.78 | 1 | 16.8
827 | E-16 |  | B1F | M12-7 | 7B5 | 7F | P30 | 3 | 1 | 16.28 | 101.8 | P8綠 | 1 | 69.3 | φ41 | 16.28 | 1 | 16.3
828 | E-16 |  | B1F | M12-8 | 8B1 | 8F | P50 | 3 | 1 | 13.08 | 98.6 | P14綠 | 1 | 72.4 | φ52 | 13.08 | 1 | 13.1
829 | E-16 |  | B1F | M12-9 | 8B2 | 8F | P50 | 3 | 1 | 13.18 | 98.9 | P14綠 | 1 | 72.5 | φ52 | 13.18 | 1 | 13.2
830 | E-17 |  | B1F | M13-1 | 8B3 | 8F | P30 | 3 | 1 | 17.48 | 111.8 | P8綠 | 1 | 76.8 | φ41 | 17.48 | 1 | 17.5
831 | E-17 |  | B1F | M13-2 | 8B5 | 8F | P30 | 3 | 1 | 16.98 | 110.3 | P8綠 | 1 | 76.3 | φ41 | 16.98 | 1 | 17
832 | E-17 |  | B1F | M13-3 | 9B1 | 9F | P50 | 3 | 1 | 13.78 | 107 | P14綠 | 1 | 79.4 | φ52 | 13.78 | 1 | 13.8
833 | E-17 |  | B1F | M13-4 | 9B2 | 9F | P50 | 3 | 1 | 13.88 | 107.3 | P14綠 | 1 | 79.5 | φ52 | 13.88 | 1 | 13.9
834 | E-17 |  | B1F | M13-5 | 9B3 | 9F | P30 | 3 | 1 | 17.48 | 118.1 | P8綠 | 1 | 83.1 | φ41 | 17.48 | 1 | 17.5
835 | E-17 |  | B1F | M13-6 | 9B5 | 9F | P30 | 3 | 1 | 16.98 | 116.6 | P8綠 | 1 | 82.6 | φ41 | 16.98 | 1 | 17
836 | E-17 |  | B1F | M13-7 | 10B1 | 10F | P50 | 3 | 1 | 13.78 | 113.3 | P14綠 | 1 | 85.8 | φ52 | 13.78 | 1 | 13.8
837 | E-17 |  | B1F | M13-8 | 10B2 | 10F | P50 | 3 | 1 | 13.88 | 113.6 | P14綠 | 1 | 85.9 | φ52 | 13.88 | 1 | 13.9
838 | E-17 |  | B1F | M13-9 | 10B3 | 10F | P30 | 3 | 1 | 17.48 | 124.4 | P8綠 | 1 | 89.5 | φ41 | 17.48 | 1 | 17.5
839 | E-17 |  | B1F | M14-1 | 10B5 | 10F | P30 | 3 | 1 | 17.68 | 125 | P8綠 | 1 | 89.7 | φ41 | 17.68 | 1 | 17.7
840 | E-17 |  | B1F | M14-2 | 11B1 | 11F | P50 | 3 | 1 | 14.48 | 121.8 | P14綠 | 1 | 92.9 | φ52 | 14.48 | 1 | 14.5
841 | E-17 |  | B1F | M14-3 | 11B2 | 11F | P50 | 3 | 1 | 14.58 | 122.1 | P14綠 | 1 | 93 | φ52 | 14.58 | 1 | 14.6
842 | E-17 |  | B1F | M14-4 | 11B3 | 11F | P30 | 3 | 1 | 18.18 | 132.9 | P8綠 | 1 | 96.6 | φ41 | 18.18 | 1 | 18.2
843 | E-17 |  | B1F | M14-5 | 11B5 | 11F | P30 | 3 | 1 | 17.68 | 131.4 | P8綠 | 1 | 96.1 | φ41 | 17.68 | 1 | 17.7
844 | E-17 |  | B1F | M14-6 | 12B1 | 12F | P50 | 3 | 1 | 14.48 | 128.2 | P14綠 | 1 | 99.3 | φ52 | 14.48 | 1 | 14.5
845 | E-17 |  | B1F | M14-7 | 12B2 | 12F | P50 | 3 | 1 | 14.58 | 128.5 | P14綠 | 1 | 99.4 | φ52 | 14.58 | 1 | 14.6
846 | E-17 |  | B1F | M14-8 | 12B3 | 12F | P30 | 3 | 1 | 18.18 | 139.3 | P8綠 | 1 | 103 | φ41 | 18.18 | 1 | 18.2
847 | E-17 |  | B1F | M14-9 | 12B5 | 12F | P30 | 3 | 1 | 17.68 | 137.8 | P8綠 | 1 | 102.5 | φ41 | 17.68 | 1 | 17.7
848 | E-17 |  | B1F | M15-1 | 13B1 | 13F | P50 | 3 | 1 | 15.18 | 136.7 | P14綠 | 1 | 106.4 | φ52 | 15.18 | 1 | 15.2
849 | E-17 |  | B1F | M15-2 | 13B2 | 13F | P50 | 3 | 1 | 15.28 | 137 | P14綠 | 1 | 106.5 | φ52 | 15.28 | 1 | 15.3
850 | E-17 |  | B1F | M15-3 | 13B3 | 13F | P30 | 3 | 1 | 18.88 | 147.8 | P8綠 | 1 | 110.1 | φ41 | 18.88 | 1 | 18.9
851 | E-17 |  | B1F | M15-4 | 13B5 | 13F | P30 | 3 | 1 | 18.38 | 146.3 | P8綠 | 1 | 109.6 | φ41 | 18.38 | 1 | 18.4
852 | E-17 |  | B1F | M15-5 | 14B1 | 14F | P50 | 3 | 1 | 15.88 | 145.2 | P14綠 | 1 | 113.5 | φ52 | 15.88 | 1 | 15.9
853 | E-17 |  | B1F | M15-6 | 14B2 | 14F | P50 | 3 | 1 | 15.98 | 145.5 | P14綠 | 1 | 113.6 | φ52 | 15.98 | 1 | 16
854 | E-17 |  | B1F | M16-1 | 14B3 | 14F | P30 | 3 | 1 | 19.58 | 156.3 | P8綠 | 1 | 117.2 | φ41 | 19.58 | 1 | 19.6
855 | E-17 |  | B1F | M16-2 | 14B5 | 14F | P30 | 3 | 1 | 19.08 | 154.8 | P8綠 | 1 | 116.7 | φ41 | 19.08 | 1 | 19.1
856 | E-17 |  | B1F | M16-3 | 15B1 | 15F | P50 | 3 | 1 | 16.58 | 153.7 | P14綠 | 1 | 120.6 | φ52 | 16.58 | 1 | 16.6
857 | E-17 |  | B1F | M16-4 | 15B2 | 15F | P50 | 3 | 1 | 16.68 | 154 | P14綠 | 1 | 120.7 | φ52 | 16.68 | 1 | 16.7
858 | E-17 |  | B1F | M16-5 | 15B3 | 15F | P30 | 3 | 1 | 19.58 | 162.7 | P8綠 | 1 | 123.6 | φ41 | 19.58 | 1 | 19.6
859 | E-17 |  | B1F | M16-6 | 15B5 | 15F | P30 | 3 | 1 | 19.08 | 161.2 | P8綠 | 1 | 123.1 | φ41 | 19.08 | 1 | 19.1
860 | E-17 |  | B1F | M17-1 | 1D3 | 1F | P38 | 3 | 1 | 23.4 | 79.1 | P8綠 | 1 | 32.3 | φ41 | 23.4 | 1 | 23.4
861 | E-17 |  | B1F | M17-2 | 1D5 | 1F | P30 | 3 | 1 | 22.9 | 77.6 | P8綠 | 1 | 31.8 | φ41 | 22.9 | 1 | 22.9
862 | E-17 |  | B1F | M17-3 | 1D6 | 1F | P38 | 3 | 1 | 20 | 68.9 | P8綠 | 1 | 28.9 | φ41 | 20 | 1 | 20
863 | E-17 |  | B1F | M17-4 | 2D1 | 2F | P38 | 3 | 1 | 19.3 | 79.2 | P8綠 | 1 | 40.6 | φ41 | 19.3 | 1 | 19.3
864 | E-17 |  | B1F | M17-5 | 2D2 | 2F | P38 | 3 | 1 | 26.5 | 100.8 | P8綠 | 1 | 47.8 | φ41 | 26.5 | 1 | 26.5
865 | E-17 |  | B1F | M17-6 | 2D3 | 2F | P38 | 3 | 1 | 26.1 | 99.6 | P8綠 | 1 | 47.4 | φ41 | 26.1 | 1 | 26.1
866 | E-17 |  | B1F | M17-7 | 2D5 | 2F | P30 | 3 | 1 | 22.9 | 90 | P8綠 | 1 | 44.2 | φ41 | 22.9 | 1 | 22.9
867 | E-17 |  | B1F | M17-8 | 2D6 | 2F | P38 | 3 | 1 | 20 | 81.3 | P8綠 | 1 | 41.3 | φ41 | 20 | 1 | 20
868 | E-17 |  | B1F | M17-9 | 3D1 | 3F | P38 | 3 | 1 | 19.3 | 85.5 | P8綠 | 1 | 46.9 | φ41 | 19.3 | 1 | 19.3
869 | E-17 |  | B1F | M18-1 | 3D2 | 3F | P38 | 3 | 1 | 25.8 | 105 | P8綠 | 1 | 53.4 | φ41 | 25.8 | 1 | 25.8
870 | E-17 |  | B1F | M18-2 | 3D3 | 3F | P38 | 3 | 1 | 25.4 | 103.8 | P8綠 | 1 | 53 | φ41 | 25.4 | 1 | 25.4
871 | E-17 |  | B1F | M18-3 | 3D5 | 3F | P30 | 3 | 1 | 22.2 | 94.2 | P8綠 | 1 | 49.8 | φ41 | 22.2 | 1 | 22.2
872 | E-17 |  | B1F | M18-4 | 3D6 | 3F | P38 | 3 | 1 | 19.3 | 85.5 | P8綠 | 1 | 46.9 | φ41 | 19.3 | 1 | 19.3
873 | E-17 |  | B1F | M18-5 | 4D1 | 4F | P38 | 3 | 1 | 18.6 | 89.8 | P8綠 | 1 | 52.6 | φ41 | 18.6 | 1 | 18.6
874 | E-17 |  | B1F | M18-6 | 4D2 | 4F | P38 | 3 | 1 | 25.1 | 109.3 | P8綠 | 1 | 59.1 | φ41 | 25.1 | 1 | 25.1
875 | E-17 |  | B1F | M18-7 | 4D3 | 4F | P38 | 3 | 1 | 24.7 | 108.1 | P8綠 | 1 | 58.7 | φ41 | 24.7 | 1 | 24.7
876 | E-17 |  | B1F | M18-8 | 4D5 | 4F | P30 | 3 | 1 | 21.5 | 98.5 | P8綠 | 1 | 55.5 | φ41 | 21.5 | 1 | 21.5
877 | E-17 |  | B1F | M18-9 | 4D6 | 4F | P38 | 3 | 1 | 18.6 | 89.8 | P8綠 | 1 | 52.6 | φ41 | 18.6 | 1 | 18.6
878 | E-18 |  | B1F | M19-1 | 5D1 | 5F | P38 | 3 | 1 | 17.9 | 94 | P8綠 | 1 | 58.2 | φ41 | 17.9 | 1 | 17.9
879 | E-18 |  | B1F | M19-2 | 5D2 | 5F | P38 | 3 | 1 | 24.4 | 113.5 | P8綠 | 1 | 64.7 | φ41 | 24.4 | 1 | 24.4
880 | E-18 |  | B1F | M19-3 | 5D3 | 5F | P38 | 3 | 1 | 24 | 112.3 | P8綠 | 1 | 64.3 | φ41 | 24 | 1 | 24
881 | E-18 |  | B1F | M19-4 | 5D5 | 5F | P30 | 3 | 1 | 20.8 | 102.7 | P8綠 | 1 | 61.1 | φ41 | 20.8 | 1 | 20.8
882 | E-18 |  | B1F | M19-5 | 5D6 | 5F | P38 | 3 | 1 | 17.9 | 94 | P8綠 | 1 | 58.2 | φ41 | 17.9 | 1 | 17.9
883 | E-18 |  | B1F | M19-6 | 6D1 | 6F | P38 | 3 | 1 | 17.9 | 100.3 | P8綠 | 1 | 64.5 | φ41 | 17.9 | 1 | 17.9
884 | E-18 |  | B1F | M19-7 | 6D2 | 6F | P38 | 3 | 1 | 24.4 | 119.8 | P8綠 | 1 | 71 | φ41 | 24.4 | 1 | 24.4
885 | E-18 |  | B1F | M19-8 | 6D3 | 6F | P38 | 3 | 1 | 24 | 118.6 | P8綠 | 1 | 70.6 | φ41 | 24 | 1 | 24
886 | E-18 |  | B1F | M19-9 | 6D5 | 6F | P30 | 3 | 1 | 20.8 | 109 | P8綠 | 1 | 67.4 | φ41 | 20.8 | 1 | 20.8
887 | E-18 |  | B1F | M20-1 | 6D6 | 6F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 98.2 | P8綠 | 1 | 63.8 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
888 | E-18 |  | B1F | M20-2 | 7D1 | 7F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 104.6 | P8綠 | 1 | 70.2 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
889 | E-18 |  | B1F | M20-3 | 7D2 | 7F | P38 | 3 | 1 | 23.7 | 124.1 | P8綠 | 1 | 76.7 | φ41 | 23.7 | 1 | 23.7
890 | E-18 |  | B1F | M20-4 | 7D3 | 7F | P38 | 3 | 1 | 23.3 | 122.9 | P8綠 | 1 | 76.3 | φ41 | 23.3 | 1 | 23.3
891 | E-18 |  | B1F | M20-5 | 7D5 | 7F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 113.3 | P8綠 | 1 | 73.1 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
892 | E-18 |  | B1F | M20-6 | 7D6 | 7F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 104.6 | P8綠 | 1 | 70.2 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
893 | E-18 |  | B1F | M20-7 | 8D1 | 8F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 110.9 | P8綠 | 1 | 76.5 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
894 | E-18 |  | B1F | M20-8 | 8D2 | 8F | P38 | 3 | 1 | 23.7 | 130.4 | P8綠 | 1 | 83 | φ41 | 23.7 | 1 | 23.7
895 | E-18 |  | B1F | M20-9 | 8D3 | 8F | P38 | 3 | 1 | 23.3 | 129.2 | P8綠 | 1 | 82.6 | φ41 | 23.3 | 1 | 23.3
896 | E-18 |  | B1F | M21-1 | 8D5 | 8F | P30 | 3 | 1 | 20.8 | 121.7 | P8綠 | 1 | 80.1 | φ41 | 20.8 | 1 | 20.8
897 | E-18 |  | B1F | M21-2 | 8D6 | 8F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 110.9 | P8綠 | 1 | 76.5 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
898 | E-18 |  | B1F | M21-3 | 9D1 | 9F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 117.3 | P8綠 | 1 | 82.9 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
899 | E-18 |  | B1F | M21-4 | 9D2 | 9F | P38 | 3 | 1 | 23.7 | 136.8 | P8綠 | 1 | 89.4 | φ41 | 23.7 | 1 | 23.7
900 | E-18 |  | B1F | M21-5 | 9D3 | 9F | P38 | 3 | 1 | 23.3 | 135.6 | P8綠 | 1 | 89 | φ41 | 23.3 | 1 | 23.3
901 | E-18 |  | B1F | M21-6 | 9D5 | 9F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 126 | P8綠 | 1 | 85.8 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
902 | E-18 |  | B1F | M21-7 | 9D6 | 9F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 117.3 | P8綠 | 1 | 82.9 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
903 | E-18 |  | B1F | M21-8 | 10D1 | 10F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 123.6 | P8綠 | 1 | 89.2 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
904 | E-18 |  | B1F | M21-9 | 10D2 | 10F | P38 | 3 | 1 | 23.7 | 143.1 | P8綠 | 1 | 95.7 | φ41 | 23.7 | 1 | 23.7
905 | E-18 |  | B1F | M22-1 | 10D3 | 10F | P38 | 3 | 1 | 23.3 | 141.9 | P8綠 | 1 | 95.3 | φ41 | 23.3 | 1 | 23.3
906 | E-18 |  | B1F | M22-2 | 10D5 | 10F | P30 | 3 | 1 | 20.8 | 134.4 | P8綠 | 1 | 92.8 | φ41 | 20.8 | 1 | 20.8
907 | E-18 |  | B1F | M22-3 | 10D6 | 10F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 123.6 | P8綠 | 1 | 89.2 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
908 | E-18 |  | B1F | M22-4 | 11D1 | 11F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 130 | P8綠 | 1 | 95.6 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
909 | E-18 |  | B1F | M22-5 | 11D2 | 11F | P38 | 3 | 1 | 23.7 | 149.5 | P8綠 | 1 | 102.1 | φ41 | 23.7 | 1 | 23.7
910 | E-18 |  | B1F | M22-6 | 11D3 | 11F | P38 | 3 | 1 | 23.3 | 148.3 | P8綠 | 1 | 101.7 | φ41 | 23.3 | 1 | 23.3
911 | E-18 |  | B1F | M22-7 | 11D5 | 11F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 138.7 | P8綠 | 1 | 98.5 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
912 | E-18 |  | B1F | M22-8 | 11D6 | 11F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 130 | P8綠 | 1 | 95.6 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
913 | E-18 |  | B1F | M22-9 | 12D1 | 12F | P38 | 3 | 1 | 17.2 | 136.4 | P8綠 | 1 | 102 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
914 | E-18 |  | B1F | M23-1 | 12D2 | 12F | P38 | 3 | 1 | 27.8 | 168.2 | P8綠 | 1 | 112.6 | φ41 | 27.8 | 1 | 27.8
915 | E-18 |  | B1F | M23-2 | 12D3 | 12F | P38 | 3 | 1 | 27.4 | 167 | P8綠 | 1 | 112.2 | φ41 | 27.4 | 1 | 27.4
916 | E-18 |  | B1F | M23-3 | 12D5 | 12F | P30 | 3 | 1 | 24.2 | 157.4 | P8綠 | 1 | 109 | φ41 | 24.2 | 1 | 24.2
917 | E-18 |  | B1F | M23-4 | 12D6 | 12F | P38 | 3 | 1 | 21.3 | 148.7 | P8綠 | 1 | 106.1 | φ41 | 21.3 | 1 | 21.3
918 | E-18 |  | B1F | M23-5 | 13D1 | 13F | P38 | 3 | 1 | 20.6 | 153 | P8綠 | 1 | 111.8 | φ41 | 20.6 | 1 | 20.6
919 | E-18 |  | B1F | M23-6 | 13D2 | 13F | P38 | 3 | 1 | 27.1 | 172.5 | P8綠 | 1 | 118.3 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
920 | E-18 |  | B1F | M23-7 | 13D3 | 13F | P38 | 3 | 1 | 26.1 | 169.5 | P8綠 | 1 | 117.3 | φ41 | 26.1 | 1 | 26.1
921 | E-18 |  | B1F | M23-8 | 13D5 | 13F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 161.7 | P8綠 | 1 | 114.7 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
922 | E-18 |  | B1F | M23-9 | 13D6 | 13F | P38 | 3 | 1 | 20.6 | 153 | P8綠 | 1 | 111.8 | φ41 | 20.6 | 1 | 20.6
923 | E-18 |  | B1F | M24-1 | 14D1 | 14F | P38 | 3 | 1 | 20.6 | 159.4 | P8綠 | 1 | 118.2 | φ41 | 20.6 | 1 | 20.6
924 | E-18 |  | B1F | M24-2 | 14D2 | 14F | P38 | 3 | 1 | 27.1 | 178.9 | P8綠 | 1 | 124.7 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
925 | E-18 |  | B1F | M24-3 | 14D3 | 14F | P38 | 3 | 1 | 26.1 | 175.9 | P8綠 | 1 | 123.7 | φ41 | 26.1 | 1 | 26.1
926 | E-18 |  | B1F | M24-4 | 14D5 | 14F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 168.1 | P8綠 | 1 | 121.1 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
927 | E-18 |  | B1F | M24-5 | 14D6 | 14F | P38 | 3 | 1 | 20.6 | 159.4 | P8綠 | 1 | 118.2 | φ41 | 20.6 | 1 | 20.6
928 | E-19 |  | B1F | M25-1 | 15D1 | 15F | P38 | 3 | 1 | 20.6 | 165.8 | P8綠 | 1 | 124.6 | φ41 | 20.6 | 1 | 20.6
929 | E-19 |  | B1F | M25-2 | 15D2 | 15F | P38 | 3 | 1 | 27.1 | 185.3 | P8綠 | 1 | 131.1 | φ41 | 27.1 | 1 | 27.1
930 | E-19 |  | B1F | M25-3 | 15D3 | 15F | P38 | 3 | 1 | 26.1 | 182.3 | P8綠 | 1 | 130.1 | φ41 | 26.1 | 1 | 26.1
931 | E-19 |  | B1F | M25-4 | 15D5 | 15F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 174.5 | P8綠 | 1 | 127.5 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
932 | E-19 |  | B1F | M25-5 | 15D6 | 15F | P38 | 3 | 1 | 20.6 | 165.8 | P8綠 | 1 | 124.6 | φ41 | 20.6 | 1 | 20.6
933 | E-19 |  | B1F | M25-6 | B1LT | B1F | P30 | 3 | 1 | 1.3 | 12.1 | P8綠 | 1 | 9.5 | φ41 | 1.3 | 1 | 1.3
934 | E-19 |  | B1F | M26-1 | 1D3 | 1F | P30 | 3 | 1 | 27.4 | 91.1 | P8綠 | 1 | 36.3 | φ41 | 27.4 | 1 | 27.4
935 | E-19 |  | B1F | M26-2 | 1D5 | 1F | P30 | 3 | 1 | 31.9 | 104.6 | P8綠 | 1 | 40.8 | φ41 | 31.9 | 1 | 31.9
936 | E-19 |  | B1F | M26-3 | 1D6 | 1F | P30 | 3 | 1 | 33.2 | 108.5 | P8綠 | 1 | 42.1 | φ41 | 33.2 | 1 | 33.2
937 | E-19 |  | B1F | M26-4 | 2D1 | 2F | P30 | 3 | 1 | 35.1 | 126.6 | P8綠 | 1 | 56.4 | φ41 | 35.1 | 1 | 35.1
938 | E-19 |  | B1F | M26-5 | 2D2 | 2F | P30 | 3 | 1 | 27.5 | 103.8 | P8綠 | 1 | 48.8 | φ41 | 27.5 | 1 | 27.5
939 | E-19 |  | B1F | M26-6 | 2D3 | 2F | P30 | 3 | 1 | 27.17 | 102.8 | P8綠 | 1 | 48.5 | φ41 | 27.17 | 1 | 27.2
940 | E-19 |  | B1F | M26-7 | 2D5 | 2F | P30 | 3 | 1 | 31.8 | 116.7 | P8綠 | 1 | 53.1 | φ41 | 31.8 | 1 | 31.8
941 | E-19 |  | B1F | M26-8 | 2D6 | 2F | P30 | 3 | 1 | 34.8 | 125.7 | P8綠 | 1 | 56.1 | φ41 | 34.8 | 1 | 34.8
942 | E-19 |  | B1F | M26-9 | 3D1 | 3F | P30 | 3 | 1 | 35.1 | 132.9 | P8綠 | 1 | 62.7 | φ41 | 35.1 | 1 | 35.1
943 | E-19 |  | B1F | M27-1 | 3D2 | 3F | P30 | 3 | 1 | 27.9 | 111.3 | P8綠 | 1 | 55.5 | φ41 | 27.9 | 1 | 27.9
944 | E-19 |  | B1F | M27-2 | 3D3 | 3F | P30 | 3 | 1 | 27.57 | 110.3 | P8綠 | 1 | 55.2 | φ41 | 27.57 | 1 | 27.6
945 | E-19 |  | B1F | M27-3 | 3D5 | 3F | P30 | 3 | 1 | 32.2 | 124.2 | P8綠 | 1 | 59.8 | φ41 | 32.2 | 1 | 32.2
946 | E-19 |  | B1F | M27-4 | 3D6 | 3F | P30 | 3 | 1 | 35.2 | 133.2 | P8綠 | 1 | 62.8 | φ41 | 35.2 | 1 | 35.2
947 | E-19 |  | B1F | M27-5 | 4D1 | 4F | P30 | 3 | 1 | 35.5 | 140.5 | P8綠 | 1 | 69.5 | φ41 | 35.5 | 1 | 35.5
948 | E-19 |  | B1F | M27-6 | 4D2 | 4F | P30 | 3 | 1 | 27.9 | 117.7 | P8綠 | 1 | 61.9 | φ41 | 27.9 | 1 | 27.9
949 | E-19 |  | B1F | M27-7 | 4D3 | 4F | P30 | 3 | 1 | 27.57 | 116.7 | P8綠 | 1 | 61.5 | φ41 | 27.57 | 1 | 27.6
950 | E-19 |  | B1F | M27-8 | 4D5 | 4F | P30 | 3 | 1 | 32.2 | 130.6 | P8綠 | 1 | 66.2 | φ41 | 32.2 | 1 | 32.2
951 | E-19 |  | B1F | M27-9 | 4D6 | 4F | P30 | 3 | 1 | 35.2 | 139.6 | P8綠 | 1 | 69.2 | φ41 | 35.2 | 1 | 35.2
952 | E-19 |  | B1F | M28-1 | 5D1 | 5F | P30 | 3 | 1 | 36.4 | 149.5 | P8綠 | 1 | 76.7 | φ41 | 36.4 | 1 | 36.4
953 | E-19 |  | B1F | M28-2 | 5D2 | 5F | P30 | 3 | 1 | 28.8 | 126.7 | P8綠 | 1 | 69.1 | φ41 | 28.8 | 1 | 28.8
954 | E-19 |  | B1F | M28-3 | 5D3 | 5F | P30 | 3 | 1 | 28.47 | 125.7 | P8綠 | 1 | 68.8 | φ41 | 28.47 | 1 | 28.5
955 | E-19 |  | B1F | M28-4 | 5D5 | 5F | P30 | 3 | 1 | 33.1 | 139.6 | P8綠 | 1 | 73.4 | φ41 | 33.1 | 1 | 33.1
956 | E-19 |  | B1F | M28-5 | 5D6 | 5F | P30 | 3 | 1 | 36.1 | 148.6 | P8綠 | 1 | 76.4 | φ41 | 36.1 | 1 | 36.1
957 | E-19 |  | B1F | M28-6 | 6D1 | 6F | P30 | 3 | 1 | 36.4 | 155.8 | P8綠 | 1 | 83 | φ41 | 36.4 | 1 | 36.4
958 | E-19 |  | B1F | M28-7 | 6D2 | 6F | P30 | 3 | 1 | 28.8 | 133 | P8綠 | 1 | 75.4 | φ41 | 28.8 | 1 | 28.8
959 | E-19 |  | B1F | M28-8 | 6D3 | 6F | P30 | 3 | 1 | 28.47 | 132.1 | P8綠 | 1 | 75.1 | φ41 | 28.47 | 1 | 28.5
960 | E-19 |  | B1F | M28-9 | 6D5 | 6F | P30 | 3 | 1 | 33.1 | 145.9 | P8綠 | 1 | 79.7 | φ41 | 33.1 | 1 | 33.1
961 | E-19 |  | B1F | M29-1 | 6D6 | 6F | P30 | 3 | 1 | 36.8 | 157 | P8綠 | 1 | 83.4 | φ41 | 36.8 | 1 | 36.8
962 | E-19 |  | B1F | M29-2 | 7D1 | 7F | P30 | 3 | 1 | 37.1 | 164.3 | P8綠 | 1 | 90.1 | φ41 | 37.1 | 1 | 37.1
963 | E-19 |  | B1F | M29-3 | 7D2 | 7F | P30 | 3 | 1 | 29.5 | 141.5 | P8綠 | 1 | 82.5 | φ41 | 29.5 | 1 | 29.5
964 | E-19 |  | B1F | M29-4 | 7D3 | 7F | P30 | 3 | 1 | 29.17 | 140.5 | P8綠 | 1 | 82.2 | φ41 | 29.17 | 1 | 29.2
965 | E-19 |  | B1F | M29-5 | 7D5 | 7F | P30 | 3 | 1 | 33.8 | 154.4 | P8綠 | 1 | 86.8 | φ41 | 33.8 | 1 | 33.8
966 | E-19 |  | B1F | M29-6 | 7D6 | 7F | P30 | 3 | 1 | 36.8 | 163.4 | P8綠 | 1 | 89.8 | φ41 | 36.8 | 1 | 36.8
967 | E-19 |  | B1F | M29-7 | 8D1 | 8F | P30 | 3 | 1 | 37.1 | 170.6 | P8綠 | 1 | 96.4 | φ41 | 37.1 | 1 | 37.1
968 | E-19 |  | B1F | M29-8 | 8D2 | 8F | P30 | 3 | 1 | 29.5 | 147.8 | P8綠 | 1 | 88.8 | φ41 | 29.5 | 1 | 29.5
969 | E-19 |  | B1F | M29-9 | 8D3 | 8F | P30 | 3 | 1 | 29.17 | 146.8 | P8綠 | 1 | 88.5 | φ41 | 29.17 | 1 | 29.2
970 | E-19 |  | B1F | M30-1 | 8D5 | 8F | P30 | 3 | 1 | 34.8 | 163.7 | P8綠 | 1 | 94.1 | φ41 | 34.8 | 1 | 34.8
971 | E-19 |  | B1F | M30-2 | 8D6 | 8F | P30 | 3 | 1 | 37.8 | 172.7 | P8綠 | 1 | 97.1 | φ41 | 37.8 | 1 | 37.8
972 | E-19 |  | B1F | M30-3 | 9D1 | 9F | P30 | 3 | 1 | 38.1 | 180 | P8綠 | 1 | 103.8 | φ41 | 38.1 | 1 | 38.1
973 | E-19 |  | B1F | M30-4 | 9D2 | 9F | P30 | 3 | 1 | 30.5 | 157.2 | P8綠 | 1 | 96.2 | φ41 | 30.5 | 1 | 30.5
974 | E-19 |  | B1F | M30-5 | 9D3 | 9F | P30 | 3 | 1 | 30.17 | 156.2 | P8綠 | 1 | 95.8 | φ41 | 30.17 | 1 | 30.2
975 | E-19 |  | B1F | M30-6 | 9D5 | 9F | P30 | 3 | 1 | 34.8 | 170.1 | P8綠 | 1 | 100.5 | φ41 | 34.8 | 1 | 34.8
976 | E-19 |  | B1F | M30-7 | 9D6 | 9F | P30 | 3 | 1 | 37.8 | 179.1 | P8綠 | 1 | 103.5 | φ41 | 37.8 | 1 | 37.8
977 | E-19 |  | B1F | M30-8 | 10D1 | 10F | P30 | 3 | 1 | 38.1 | 186.3 | P8綠 | 1 | 110.1 | φ41 | 38.1 | 1 | 38.1
978 | E-19 |  | B1F | M30-9 | 10D2 | 10F | P30 | 3 | 1 | 30.5 | 163.5 | P8綠 | 1 | 102.5 | φ41 | 30.5 | 1 | 30.5
979 | E-20 |  | B1F | M31-1 | 10D3 | 10F | P30 | 3 | 1 | 24.27 | 144.8 | P8綠 | 1 | 96.3 | φ41 | 24.27 | 1 | 24.3
980 | E-20 |  | B1F | M31-2 | 10D5 | 10F | P30 | 3 | 1 | 28.9 | 158.7 | P8綠 | 1 | 100.9 | φ41 | 28.9 | 1 | 28.9
981 | E-20 |  | B1F | M31-3 | 10D6 | 10F | P30 | 3 | 1 | 31.9 | 167.7 | P8綠 | 1 | 103.9 | φ41 | 31.9 | 1 | 31.9
982 | E-20 |  | B1F | M31-4 | 11D1 | 11F | P30 | 3 | 1 | 32.2 | 175 | P8綠 | 1 | 110.6 | φ41 | 32.2 | 1 | 32.2
983 | E-20 |  | B1F | M31-5 | 11D2 | 11F | P30 | 3 | 1 | 24.6 | 152.2 | P8綠 | 1 | 103 | φ41 | 24.6 | 1 | 24.6
984 | E-20 |  | B1F | M31-6 | 11D3 | 11F | P30 | 3 | 1 | 24.27 | 151.2 | P8綠 | 1 | 102.7 | φ41 | 24.27 | 1 | 24.3
985 | E-20 |  | B1F | M31-7 | 11D5 | 11F | P30 | 3 | 1 | 28.9 | 165.1 | P8綠 | 1 | 107.3 | φ41 | 28.9 | 1 | 28.9
986 | E-20 |  | B1F | M31-8 | 11D6 | 11F | P30 | 3 | 1 | 31.9 | 174.1 | P8綠 | 1 | 110.3 | φ41 | 31.9 | 1 | 31.9
987 | E-20 |  | B1F | M31-9 | 12D1 | 12F | P30 | 3 | 1 | 32.2 | 181.4 | P8綠 | 1 | 117 | φ41 | 32.2 | 1 | 32.2
988 | E-20 |  | B1F | M32-1 | 12D2 | 12F | P30 | 3 | 1 | 23.9 | 156.5 | P8綠 | 1 | 108.7 | φ41 | 23.9 | 1 | 23.9
989 | E-20 |  | B1F | M32-2 | 12D3 | 12F | P30 | 3 | 1 | 23.57 | 155.5 | P8綠 | 1 | 108.4 | φ41 | 23.57 | 1 | 23.6
990 | E-20 |  | B1F | M32-3 | 12D5 | 12F | P30 | 3 | 1 | 28.2 | 169.4 | P8綠 | 1 | 113 | φ41 | 28.2 | 1 | 28.2
991 | E-20 |  | B1F | M32-4 | 12D6 | 12F | P30 | 3 | 1 | 31.2 | 178.4 | P8綠 | 1 | 116 | φ41 | 31.2 | 1 | 31.2
992 | E-20 |  | B1F | M32-5 | 13D1 | 13F | P30 | 3 | 1 | 31.5 | 185.7 | P8綠 | 1 | 122.7 | φ41 | 31.5 | 1 | 31.5
993 | E-20 |  | B1F | M32-6 | 13D2 | 13F | P30 | 3 | 1 | 23.9 | 162.9 | P8綠 | 1 | 115.1 | φ41 | 23.9 | 1 | 23.9
994 | E-20 |  | B1F | M32-7 | 13D3 | 13F | P30 | 3 | 1 | 23.57 | 161.9 | P8綠 | 1 | 114.8 | φ41 | 23.57 | 1 | 23.6
995 | E-20 |  | B1F | M32-8 | 13D5 | 13F | P30 | 3 | 1 | 28.2 | 175.8 | P8綠 | 1 | 119.4 | φ41 | 28.2 | 1 | 28.2
996 | E-20 |  | B1F | M32-9 | 13D6 | 13F | P30 | 3 | 1 | 31.2 | 184.8 | P8綠 | 1 | 122.4 | φ41 | 31.2 | 1 | 31.2
997 | E-20 |  | B1F | M33-1 | 14D1 | 14F | P30 | 3 | 1 | 32.2 | 194.2 | P8綠 | 1 | 129.8 | φ41 | 32.2 | 1 | 32.2
998 | E-20 |  | B1F | M33-2 | 14D2 | 14F | P30 | 3 | 1 | 24.6 | 171.4 | P8綠 | 1 | 122.2 | φ41 | 24.6 | 1 | 24.6
999 | E-20 |  | B1F | M33-3 | 14D3 | 14F | P30 | 3 | 1 | 24.27 | 170.4 | P8綠 | 1 | 121.9 | φ41 | 24.27 | 1 | 24.3
1000 | E-20 |  | B1F | M33-4 | 14D5 | 14F | P30 | 3 | 1 | 28.9 | 184.3 | P8綠 | 1 | 126.5 | φ41 | 28.9 | 1 | 28.9
1001 | E-20 |  | B1F | M33-5 | 14D6 | 14F | P30 | 3 | 1 | 31.9 | 193.3 | P8綠 | 1 | 129.5 | φ41 | 31.9 | 1 | 31.9
1002 | E-20 |  | B1F | M34-1 | 15D1 | 15F | P30 | 3 | 1 | 33.5 | 204.5 | P8綠 | 1 | 137.5 | φ41 | 33.5 | 1 | 33.5
1003 | E-20 |  | B1F | M34-2 | 15D2 | 15F | P30 | 3 | 1 | 25.9 | 181.7 | P8綠 | 1 | 129.9 | φ41 | 25.9 | 1 | 25.9
1004 | E-20 |  | B1F | M34-3 | 15D3 | 15F | P30 | 3 | 1 | 25.57 | 180.7 | P8綠 | 1 | 129.6 | φ41 | 25.57 | 1 | 25.6
1005 | E-20 |  | B1F | M34-4 | 15D5 | 15F | P30 | 3 | 1 | 30.2 | 194.6 | P8綠 | 1 | 134.2 | φ41 | 30.2 | 1 | 30.2
1006 | E-20 |  | B1F | M34-5 | 15D6 | 15F | P30 | 3 | 1 | 33.2 | 203.6 | P8綠 | 1 | 137.2 | φ41 | 33.2 | 1 | 33.2
1007 | E-20 |  | B1F | M35-1 | 1F2 | 1F | P30 | 3 | 1 | 15.9 | 56.6 | P8綠 | 1 | 24.8 | φ41 | 15.9 | 1 | 15.9
1008 | E-20 |  | B1F | M35-2 | 1F3 | 1F | P30 | 3 | 1 | 15.7 | 56 | P8綠 | 1 | 24.6 | φ41 | 15.7 | 1 | 15.7
1009 | E-20 |  | B1F | M35-3 | 1F5 | 1F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 69.2 | P8綠 | 1 | 29 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
1010 | E-20 |  | B1F | M35-4 | 1F6 | 1F | P30 | 3 | 1 | 20.7 | 71 | P8綠 | 1 | 29.6 | φ41 | 20.7 | 1 | 20.7
1011 | E-20 |  | B1F | M35-5 | 2F1 | 2F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 91.8 | P8綠 | 1 | 44.8 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
1012 | E-20 |  | B1F | M35-6 | 2F2 | 2F | P30 | 3 | 1 | 15.8 | 68.7 | P8綠 | 1 | 37.1 | φ41 | 15.8 | 1 | 15.8
1013 | E-20 |  | B1F | M35-7 | 2F3 | 2F | P30 | 3 | 1 | 15.7 | 68.4 | P8綠 | 1 | 37 | φ41 | 15.7 | 1 | 15.7
1014 | E-20 |  | B1F | M35-8 | 2F5 | 2F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 81.6 | P8綠 | 1 | 41.4 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
1015 | E-20 |  | B1F | M35-9 | 2F6 | 2F | P30 | 3 | 1 | 22.8 | 89.7 | P8綠 | 1 | 44.1 | φ41 | 22.8 | 1 | 22.8
1016 | E-20 |  | B1F | M36-1 | 3F1 | 3F | P30 | 3 | 1 | 22.8 | 96 | P8綠 | 1 | 50.4 | φ41 | 22.8 | 1 | 22.8
1017 | E-20 |  | B1F | M36-2 | 3F2 | 3F | P30 | 3 | 1 | 15.1 | 72.9 | P8綠 | 1 | 42.7 | φ41 | 15.1 | 1 | 15.1
1018 | E-20 |  | B1F | M36-3 | 3F3 | 3F | P30 | 3 | 1 | 15 | 72.6 | P8綠 | 1 | 42.6 | φ41 | 15 | 1 | 15
1019 | E-20 |  | B1F | M36-4 | 3F5 | 3F | P30 | 3 | 1 | 19.4 | 85.8 | P8綠 | 1 | 47 | φ41 | 19.4 | 1 | 19.4
1020 | E-20 |  | B1F | M36-5 | 3F6 | 3F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 93.9 | P8綠 | 1 | 49.7 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1021 | E-20 |  | B1F | M36-6 | 4F1 | 4F | P30 | 3 | 1 | 22.8 | 102.4 | P8綠 | 1 | 56.8 | φ41 | 22.8 | 1 | 22.8
1022 | E-20 |  | B1F | M36-7 | 4F2 | 4F | P30 | 3 | 1 | 15.1 | 79.3 | P8綠 | 1 | 49.1 | φ41 | 15.1 | 1 | 15.1
1023 | E-20 |  | B1F | M36-8 | 4F3 | 4F | P30 | 3 | 1 | 15 | 79 | P8綠 | 1 | 49 | φ41 | 15 | 1 | 15
1024 | E-20 |  | B1F | M36-9 | 4F5 | 4F | P30 | 3 | 1 | 19.4 | 92.2 | P8綠 | 1 | 53.4 | φ41 | 19.4 | 1 | 19.4
1025 | E-21 |  | B1F | M37-1 | 4F6 | 4F | P30 | 3 | 1 | 21.4 | 98.2 | P8綠 | 1 | 55.4 | φ41 | 21.4 | 1 | 21.4
1026 | E-21 |  | B1F | M37-2 | 5F1 | 5F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 106.6 | P8綠 | 1 | 62.4 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1027 | E-21 |  | B1F | M37-3 | 5F2 | 5F | P30 | 3 | 1 | 14.4 | 83.5 | P8綠 | 1 | 54.7 | φ41 | 14.4 | 1 | 14.4
1028 | E-21 |  | B1F | M37-4 | 5F3 | 5F | P30 | 3 | 1 | 14.3 | 83.2 | P8綠 | 1 | 54.6 | φ41 | 14.3 | 1 | 14.3
1029 | E-21 |  | B1F | M37-5 | 5F5 | 5F | P30 | 3 | 1 | 18.7 | 96.4 | P8綠 | 1 | 59 | φ41 | 18.7 | 1 | 18.7
1030 | E-21 |  | B1F | M37-6 | 5F6 | 5F | P30 | 3 | 1 | 21.4 | 104.5 | P8綠 | 1 | 61.7 | φ41 | 21.4 | 1 | 21.4
1031 | E-21 |  | B1F | M37-7 | 6F1 | 6F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 112.9 | P8綠 | 1 | 68.7 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1032 | E-21 |  | B1F | M37-8 | 6F2 | 6F | P30 | 3 | 1 | 14.4 | 89.8 | P8綠 | 1 | 61 | φ41 | 14.4 | 1 | 14.4
1033 | E-21 |  | B1F | M37-9 | 6F3 | 6F | P30 | 3 | 1 | 14.3 | 89.5 | P8綠 | 1 | 60.9 | φ41 | 14.3 | 1 | 14.3
1034 | E-21 |  | B1F | M38-1 | 6F5 | 6F | P30 | 3 | 1 | 18.2 | 101.2 | P8綠 | 1 | 64.8 | φ41 | 18.2 | 1 | 18.2
1035 | E-21 |  | B1F | M38-2 | 6F6 | 6F | P30 | 3 | 1 | 20.9 | 109.3 | P8綠 | 1 | 67.5 | φ41 | 20.9 | 1 | 20.9
1036 | E-21 |  | B1F | M38-3 | 7F1 | 7F | P30 | 3 | 1 | 21.6 | 117.8 | P8綠 | 1 | 74.6 | φ41 | 21.6 | 1 | 21.6
1037 | E-21 |  | B1F | M38-4 | 7F2 | 7F | P30 | 3 | 1 | 13.9 | 94.7 | P8綠 | 1 | 66.9 | φ41 | 13.9 | 1 | 13.9
1038 | E-21 |  | B1F | M38-5 | 7F3 | 7F | P30 | 3 | 1 | 13.8 | 94.4 | P8綠 | 1 | 66.8 | φ41 | 13.8 | 1 | 13.8
1039 | E-21 |  | B1F | M38-6 | 7F5 | 7F | P30 | 3 | 1 | 18.2 | 107.6 | P8綠 | 1 | 71.2 | φ41 | 18.2 | 1 | 18.2
1040 | E-21 |  | B1F | M38-7 | 7F6 | 7F | P30 | 3 | 1 | 20.9 | 115.7 | P8綠 | 1 | 73.9 | φ41 | 20.9 | 1 | 20.9
1041 | E-21 |  | B1F | M38-8 | 8F1 | 8F | P30 | 3 | 1 | 21.6 | 124.1 | P8綠 | 1 | 80.9 | φ41 | 21.6 | 1 | 21.6
1042 | E-21 |  | B1F | M38-9 | 8F2 | 8F | P30 | 3 | 1 | 13.9 | 101 | P8綠 | 1 | 73.2 | φ41 | 13.9 | 1 | 13.9
1043 | E-21 |  | B1F | M39-1 | 8F3 | 8F | P30 | 3 | 1 | 14.3 | 102.2 | P8綠 | 1 | 73.6 | φ41 | 14.3 | 1 | 14.3
1044 | E-21 |  | B1F | M39-2 | 8F5 | 8F | P30 | 3 | 1 | 18.7 | 115.4 | P8綠 | 1 | 78 | φ41 | 18.7 | 1 | 18.7
1045 | E-21 |  | B1F | M39-3 | 8F6 | 8F | P30 | 3 | 1 | 21.4 | 123.5 | P8綠 | 1 | 80.7 | φ41 | 21.4 | 1 | 21.4
1046 | E-21 |  | B1F | M39-4 | 9F1 | 9F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 132 | P8綠 | 1 | 87.8 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1047 | E-21 |  | B1F | M39-5 | 9F2 | 9F | P30 | 3 | 1 | 14.4 | 108.9 | P8綠 | 1 | 80.1 | φ41 | 14.4 | 1 | 14.4
1048 | E-21 |  | B1F | M39-6 | 9F3 | 9F | P30 | 3 | 1 | 14.3 | 108.6 | P8綠 | 1 | 80 | φ41 | 14.3 | 1 | 14.3
1049 | E-21 |  | B1F | M39-7 | 9F5 | 9F | P30 | 3 | 1 | 18.7 | 121.8 | P8綠 | 1 | 84.4 | φ41 | 18.7 | 1 | 18.7
1050 | E-21 |  | B1F | M39-8 | 9F6 | 9F | P30 | 3 | 1 | 21.4 | 129.9 | P8綠 | 1 | 87.1 | φ41 | 21.4 | 1 | 21.4
1051 | E-21 |  | B1F | M39-9 | 10F1 | 10F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 138.3 | P8綠 | 1 | 94.1 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1052 | E-21 |  | B1F | M40-1 | 10F2 | 10F | P30 | 3 | 1 | 15.1 | 117.3 | P8綠 | 1 | 87.1 | φ41 | 15.1 | 1 | 15.1
1053 | E-21 |  | B1F | M40-2 | 10F3 | 10F | P30 | 3 | 1 | 15 | 117 | P8綠 | 1 | 87 | φ41 | 15 | 1 | 15
1054 | E-21 |  | B1F | M40-3 | 10F5 | 10F | P30 | 3 | 1 | 19.4 | 130.2 | P8綠 | 1 | 91.4 | φ41 | 19.4 | 1 | 19.4
1055 | E-21 |  | B1F | M40-4 | 10F6 | 10F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 138.3 | P8綠 | 1 | 94.1 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1056 | E-21 |  | B1F | M40-5 | 11F1 | 11F | P30 | 3 | 1 | 22.8 | 146.8 | P8綠 | 1 | 101.2 | φ41 | 22.8 | 1 | 22.8
1057 | E-21 |  | B1F | M40-6 | 11F2 | 11F | P30 | 3 | 1 | 15.1 | 123.7 | P8綠 | 1 | 93.5 | φ41 | 15.1 | 1 | 15.1
1058 | E-21 |  | B1F | M40-7 | 11F3 | 11F | P30 | 3 | 1 | 15 | 123.4 | P8綠 | 1 | 93.4 | φ41 | 15 | 1 | 15
1059 | E-21 |  | B1F | M40-8 | 11F5 | 11F | P30 | 3 | 1 | 19.4 | 136.6 | P8綠 | 1 | 97.8 | φ41 | 19.4 | 1 | 19.4
1060 | E-21 |  | B1F | M40-9 | 11F6 | 11F | P30 | 3 | 1 | 22.1 | 144.7 | P8綠 | 1 | 100.5 | φ41 | 22.1 | 1 | 22.1
1061 | E-21 |  | B1F | M41-1 | 12F1 | 12F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 155.3 | P8綠 | 1 | 108.3 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
1062 | E-21 |  | B1F | M41-2 | 12F2 | 12F | P30 | 3 | 1 | 15.8 | 132.2 | P8綠 | 1 | 100.6 | φ41 | 15.8 | 1 | 15.8
1063 | E-21 |  | B1F | M41-3 | 12F3 | 12F | P30 | 3 | 1 | 15.7 | 131.9 | P8綠 | 1 | 100.5 | φ41 | 15.7 | 1 | 15.7
1064 | E-21 |  | B1F | M41-4 | 12F5 | 12F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 145.1 | P8綠 | 1 | 104.9 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
1065 | E-21 |  | B1F | M41-5 | 12F6 | 12F | P30 | 3 | 1 | 22.8 | 153.2 | P8綠 | 1 | 107.6 | φ41 | 22.8 | 1 | 22.8
1066 | E-21 |  | B1F | M41-6 | 13F1 | 13F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 161.7 | P8綠 | 1 | 114.7 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
1067 | E-21 |  | B1F | M41-7 | 13F2 | 13F | P30 | 3 | 1 | 15.8 | 138.6 | P8綠 | 1 | 107 | φ41 | 15.8 | 1 | 15.8
1068 | E-21 |  | B1F | M41-8 | 13F3 | 13F | P30 | 3 | 1 | 15.7 | 138.3 | P8綠 | 1 | 106.9 | φ41 | 15.7 | 1 | 15.7
1069 | E-21 |  | B1F | M41-9 | 13F5 | 13F | P30 | 3 | 1 | 20.1 | 151.5 | P8綠 | 1 | 111.3 | φ41 | 20.1 | 1 | 20.1
1070 | E-21 |  | B1F | M42-1 | 13F6 | 13F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 161.7 | P8綠 | 1 | 114.7 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
1071 | E-21 |  | B1F | M42-2 | 14F1 | 14F | P30 | 3 | 1 | 24.2 | 170.2 | P8綠 | 1 | 121.8 | φ41 | 24.2 | 1 | 24.2
1072 | E-21 |  | B1F | M42-3 | 14F2 | 14F | P30 | 3 | 1 | 16.5 | 147.1 | P8綠 | 1 | 114.1 | φ41 | 16.5 | 1 | 16.5
1073 | E-21 |  | B1F | M42-4 | 14F3 | 14F | P30 | 3 | 1 | 16.4 | 146.8 | P8綠 | 1 | 114 | φ41 | 16.4 | 1 | 16.4
1074 | E-21 |  | B1F | M42-5 | 14F5 | 14F | P30 | 3 | 1 | 20.8 | 160 | P8綠 | 1 | 118.4 | φ41 | 20.8 | 1 | 20.8
1075 | E-21 |  | B1F | M42-6 | 14F6 | 14F | P30 | 3 | 1 | 23.5 | 168.1 | P8綠 | 1 | 121.1 | φ41 | 23.5 | 1 | 23.5
1076 | E-21 |  | B1F | M43-1 | 15F1 | 15F | P30 | 3 | 1 | 24.9 | 178.7 | P8綠 | 1 | 128.9 | φ41 | 24.9 | 1 | 24.9
1077 | E-21 |  | B1F | M43-2 | 15F2 | 15F | P30 | 3 | 1 | 17.2 | 155.6 | P8綠 | 1 | 121.2 | φ41 | 17.2 | 1 | 17.2
1078 | E-21 |  | B1F | M43-3 | 15F3 | 15F | P30 | 3 | 1 | 17.1 | 155.3 | P8綠 | 1 | 121.1 | φ41 | 17.1 | 1 | 17.1
1079 | E-21 |  | B1F | M43-4 | 15F5 | 15F | P30 | 3 | 1 | 21.5 | 168.5 | P8綠 | 1 | 125.5 | φ41 | 21.5 | 1 | 21.5
1080 | E-21 |  | B1F | M43-5 | 15F6 | 15F | P30 | 3 | 1 | 24.2 | 176.6 | P8綠 | 1 | 128.2 | φ41 | 24.2 | 1 | 24.2
1081 | E-22 |  | 1F | 1S1-1 | 40VA*2-8 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 68.6 | 165.7 | P2.0綠 | 1 | 97.1 | φ16 | 68.6 | 3 | 205.8
1082 | E-22 |  | 1F | 1S1-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 6.5 | 20.5 | P2.0綠 | 1 | 14 | φ16 | 6.5 | 3 | 19.5
1083 | E-22 |  | 1F | 1S1-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 20 | 47.5 | P2.0綠 | 1 | 27.5 | φ16 | 20 | 3 | 60
1084 | E-22 |  | 1F | 1S1-4 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 16 | 39.5 | P2.0綠 | 1 | 23.5 | φ16 | 16 | 3 | 48
1085 | E-22 |  | 1F | 1S1-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 18 | 41.5 | P2.0綠 | 1 | 23.5 | φ20 | 18 | 3 | 54
1086 | E-22 |  | 1F | 1S1-6 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 18 | 41.5 | P2.0綠 | 1 | 23.5 | φ20 | 18 | 3 | 54
1087 | E-22 |  | 1F | 1S1-7 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.9 | 31.3 | P2.0綠 | 1 | 18.4 | φ16 | 12.9 | 3 | 38.7
1088 | E-22 |  | 1F | 1S2-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1089 | E-22 |  | 1F | 1S2-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1090 | E-22 |  | 1F | 1S2-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1091 | E-22 |  | 1F | 1S2-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1092 | E-22 |  | 1F | 1S2-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1093 | E-22 |  | 1F | 1S3-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1094 | E-22 |  | 1F | 1S3-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1095 | E-22 |  | 1F | 1S3-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1096 | E-22 |  | 1F | 1S3-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1097 | E-22 |  | 1F | 1S3-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1098 | E-22 |  | 1F | 1S5-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1099 | E-22 |  | 1F | 1S5-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1100 | E-22 |  | 1F | 1S5-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1101 | E-22 |  | 1F | 1S5-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1102 | E-22 |  | 1F | 1S5-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1103 | E-22 |  | 1F | 1S6-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1104 | E-22 |  | 1F | 1S6-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1105 | E-22 |  | 1F | 1S6-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1106 | E-22 |  | 1F | 1S6-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1107 | E-22 |  | 1F | 1S6-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1108 | E-22 |  | 1F | 1S7-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1109 | E-22 |  | 1F | 1S7-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1110 | E-22 |  | 1F | 1S7-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1111 | E-22 |  | 1F | 1S7-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1112 | E-22 |  | 1F | 1S7-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1113 | E-22 |  | 1F | 1S8-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1114 | E-22 |  | 1F | 1S8-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1115 | E-22 |  | 1F | 1S8-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1116 | E-22 |  | 1F | 1S8-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1117 | E-22 |  | 1F | 1S8-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1118 | E-22 |  | 1F | 1S9-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34.5 | 88 | P2.0綠 | 1 | 53.5 | φ16 | 34.5 | 3 | 103.5
1119 | E-22 |  | 1F | 1S9-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 10.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1120 | E-22 |  | 1F | 1S9-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 8.7 | 25.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1121 | E-22 |  | 1F | 1S9-4 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 7.1 | 19.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1122 | E-22 |  | 1F | 1S9-5 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12.2 | 29.9 | P2.0綠 | 1 | 17.7 | φ16 | 12.2 | 3 | 36.6
1123 | E-22 |  | 1F | 1S10-1 | 40VA*2-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 60 | 139.5 | P2.0綠 | 1 | 79.5 | φ16 | 60 | 3 | 180
1124 | E-22 |  | 1F | 1S10-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 5.9 | 19.3 | P2.0綠 | 1 | 13.4 | φ16 | 5.9 | 3 | 17.7
1125 | E-22 |  | 1F | 1S10-3 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 14.2 | 35.9 | P2.0綠 | 1 | 21.7 | φ16 | 14.2 | 3 | 42.6
1126 | E-22 |  | 1F | 1S10-4 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 14.9 | 36.3 | P2.0綠 | 1 | 21.4 | φ16 | 14.9 | 3 | 44.7
1127 | E-22 |  | 1F | 1S10-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 13.2 | 31.9 | P2.0綠 | 1 | 18.7 | φ20 | 13.2 | 3 | 39.6
1128 | E-22 |  | 1F | 1S10-6 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.2 | 17.9 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ16 | 6.2 | 3 | 18.6
1129 | E-22 |  | 1F | 1B3-1 | 40VA*2-7 60VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 53 | 139.5 | P2.0綠 | 1 | 86.5 | φ16 | 53 | 3 | 159
1130 | E-22 |  | 1F | 1B3-2 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 22 | 54.5 | P2.0綠 | 1 | 32.5 | φ16 | 22 | 3 | 66
1131 | E-22 |  | 1F | 1B3-3 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 14.2 | 35.9 | P2.0綠 | 1 | 21.7 | φ16 | 14.2 | 3 | 42.6
1132 | E-22 |  | 1F | 1B3-4 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 16.1 | 40.7 | P2.0綠 | 1 | 24.6 | φ16 | 16.1 | 3 | 48.3
1133 | E-22 |  | 1F | 1B3-5 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 9.7 | 27.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 9.7 | 3 | 29.1
1134 | E-22 |  | 1F | 1B3-6 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 4.5 | 14.5 | P2.0綠 | 1 | 10 | φ16 | 4.5 | 3 | 13.5
1135 | E-22 |  | 1F | 1B3-7 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 14.7 | 34.9 | P2.0綠 | 1 | 20.2 | φ20 | 14.7 | 3 | 44.1
1136 | E-22 |  | 1F | 1B3-8 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 14.7 | 34.9 | P2.0綠 | 1 | 20.2 | φ20 | 14.7 | 3 | 44.1
1137 | E-22 |  | 1F | 1B3-9 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 15.6 | 36.7 | P2.0綠 | 1 | 21.1 | φ20 | 15.6 | 3 | 46.8
1138 | E-22 |  | 1F | 1B3-10 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 8.8 | 23.1 | P2.0綠 | 1 | 14.3 | φ20 | 8.8 | 3 | 26.4
1139 | E-22 |  | 1F | 1VS1-1 | 40VA*2-13 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 60.36 | 158.2 | P2.0綠 | 1 | 97.8 | φ16 | 60.36 | 3 | 181.1
1140 | E-22 |  | 1F | 1VS1-2 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 21.7 | 51.9 | P2.0綠 | 1 | 30.2 | φ16 | 21.7 | 3 | 65.1
1141 | E-22 |  | 1F | 1VS1-3 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 12.08 | 31.6 | P2.0綠 | 1 | 19.6 | φ16 | 12.08 | 3 | 36.2
1142 | E-22 |  | 1F | 1VS1-4 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 16.5 | 41.5 | P2.0綠 | 1 | 25 | φ16 | 16.5 | 3 | 49.5
1143 | E-22 |  | 1F | 1VS1-5 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 12 | 29.5 | P2.0綠 | 1 | 17.5 | φ16 | 12 | 3 | 36
1144 | E-22 |  | 1F | 1VS1-6 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 8.8 | 23.1 | P2.0綠 | 1 | 14.3 | φ20 | 8.8 | 3 | 26.4
1145 | E-22 |  | 1F | 1VS1-7 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 8.8 | 23.1 | P2.0綠 | 1 | 14.3 | φ20 | 8.8 | 3 | 26.4
1146 | E-22 |  | 1F | 1VS1-8 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 11.7 | 28.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ20 | 11.7 | 3 | 35.1
1147 | E-22 |  | 1F | 1VS2-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 35 | 94 | P2.0綠 | 1 | 59 | φ16 | 35 | 3 | 105
1148 | E-22 |  | 1F | 1VS2-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 23 | 55.5 | P2.0綠 | 1 | 32.5 | φ16 | 23 | 3 | 69
1149 | E-22 |  | 1F | 1VS2-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 9.5 | 27.5 | P2.0綠 | 1 | 18 | φ16 | 9.5 | 3 | 28.5
1150 | E-22 |  | 1F | 1VS2-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.3 | 18.1 | P2.0綠 | 1 | 11.8 | φ16 | 6.3 | 3 | 18.9
1151 | E-22 |  | 1F | 1VS2-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ20 | 2 | 3 | 6
1152 | E-22 |  | 1F | 1VS2-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 4.7 | 14.9 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ20 | 4.7 | 3 | 14.1
1153 | E-22 |  | 1F | 1VS3-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34 | 89.5 | P2.0綠 | 1 | 55.5 | φ16 | 34 | 3 | 102
1154 | E-22 |  | 1F | 1VS3-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 13.8 | 35.1 | P2.0綠 | 1 | 21.3 | φ16 | 13.8 | 3 | 41.4
1155 | E-22 |  | 1F | 1VS3-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 12 | 32.5 | P2.0綠 | 1 | 20.5 | φ16 | 12 | 3 | 36
1156 | E-22 |  | 1F | 1VS3-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.5 | 18.5 | P2.0綠 | 1 | 12 | φ16 | 6.5 | 3 | 19.5
1157 | E-22 |  | 1F | 1VS3-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 6.5 | 18.5 | P2.0綠 | 1 | 12 | φ20 | 6.5 | 3 | 19.5
1158 | E-22 |  | 1F | 1VS3-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 6.2 | 17.9 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ20 | 6.2 | 3 | 18.6
1159 | E-22 |  | 1F | 1VS5-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 34 | 89.5 | P2.0綠 | 1 | 55.5 | φ16 | 34 | 3 | 102
1160 | E-22 |  | 1F | 1VS5-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 13.8 | 35.1 | P2.0綠 | 1 | 21.3 | φ16 | 13.8 | 3 | 41.4
1161 | E-22 |  | 1F | 1VS5-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 12 | 32.5 | P2.0綠 | 1 | 20.5 | φ16 | 12 | 3 | 36
1162 | E-22 |  | 1F | 1VS5-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.5 | 18.5 | P2.0綠 | 1 | 12 | φ16 | 6.5 | 3 | 19.5
1163 | E-22 |  | 1F | 1VS5-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 6.5 | 18.5 | P2.0綠 | 1 | 12 | φ20 | 6.5 | 3 | 19.5
1164 | E-22 |  | 1F | 1VS5-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 6.2 | 17.9 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ20 | 6.2 | 3 | 18.6
1165 | E-22 |  | 1F | 1VS6-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 35 | 94 | P2.0綠 | 1 | 59 | φ16 | 35 | 3 | 105
1166 | E-22 |  | 1F | 1VS6-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 23 | 55.5 | P2.0綠 | 1 | 32.5 | φ16 | 23 | 3 | 69
1167 | E-22 |  | 1F | 1VS6-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 9.5 | 27.5 | P2.0綠 | 1 | 18 | φ16 | 9.5 | 3 | 28.5
1168 | E-22 |  | 1F | 1VS6-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.3 | 18.1 | P2.0綠 | 1 | 11.8 | φ16 | 6.3 | 3 | 18.9
1169 | E-22 |  | 1F | 1VS6-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ20 | 2 | 3 | 6
1170 | E-22 |  | 1F | 1VS6-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 4.7 | 14.9 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ20 | 4.7 | 3 | 14.1
1171 | E-22 |  | 1F | 1VS7-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 35 | 94 | P2.0綠 | 1 | 59 | φ16 | 35 | 3 | 105
1172 | E-22 |  | 1F | 1VS7-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 23 | 55.5 | P2.0綠 | 1 | 32.5 | φ16 | 23 | 3 | 69
1173 | E-22 |  | 1F | 1VS7-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 9.5 | 27.5 | P2.0綠 | 1 | 18 | φ16 | 9.5 | 3 | 28.5
1174 | E-22 |  | 1F | 1VS7-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.3 | 18.1 | P2.0綠 | 1 | 11.8 | φ16 | 6.3 | 3 | 18.9
1175 | E-22 |  | 1F | 1VS7-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ20 | 2 | 3 | 6
1176 | E-22 |  | 1F | 1VS7-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 4.7 | 14.9 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ20 | 4.7 | 3 | 14.1
1177 | E-22 |  | 1F | 1VS8-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 35 | 94 | P2.0綠 | 1 | 59 | φ16 | 35 | 3 | 105
1178 | E-22 |  | 1F | 1VS8-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 23 | 55.5 | P2.0綠 | 1 | 32.5 | φ16 | 23 | 3 | 69
1179 | E-22 |  | 1F | 1VS8-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 9.5 | 27.5 | P2.0綠 | 1 | 18 | φ16 | 9.5 | 3 | 28.5
1180 | E-22 |  | 1F | 1VS8-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.3 | 18.1 | P2.0綠 | 1 | 11.8 | φ16 | 6.3 | 3 | 18.9
1181 | E-22 |  | 1F | 1VS8-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ20 | 2 | 3 | 6
1182 | E-22 |  | 1F | 1VS8-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 4.7 | 14.9 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ20 | 4.7 | 3 | 14.1
1183 | E-22 |  | 1F | 1VS9-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 35 | 94 | P2.0綠 | 1 | 59 | φ16 | 35 | 3 | 105
1184 | E-22 |  | 1F | 1VS9-2 | 180VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 23 | 55.5 | P2.0綠 | 1 | 32.5 | φ16 | 23 | 3 | 69
1185 | E-22 |  | 1F | 1VS9-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 9.5 | 27.5 | P2.0綠 | 1 | 18 | φ16 | 9.5 | 3 | 28.5
1186 | E-22 |  | 1F | 1VS9-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 6.3 | 18.1 | P2.0綠 | 1 | 11.8 | φ16 | 6.3 | 3 | 18.9
1187 | E-22 |  | 1F | 1VS9-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | P2.0綠 | 1 | 7.5 | φ20 | 2 | 3 | 6
1188 | E-22 |  | 1F | 1VS9-6 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 4.7 | 14.9 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ20 | 4.7 | 3 | 14.1
1189 | E-22 |  | 1F | 1VS10-1 | 40VA*2-7 60VA-1 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 52.1 | 131.2 | P2.0綠 | 1 | 79.1 | φ16 | 52.1 | 3 | 156.3
1190 | E-22 |  | 1F | 1VS10-2 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 20.3 | 49.1 | P2.0綠 | 1 | 28.8 | φ16 | 20.3 | 3 | 60.9
1191 | E-22 |  | 1F | 1VS10-3 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 18.5 | 46.5 | P2.0綠 | 1 | 28 | φ16 | 18.5 | 3 | 55.5
1192 | E-22 |  | 1F | 1VS10-4 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 2.5 | 10.5 | P2.0綠 | 1 | 8 | φ16 | 2.5 | 3 | 7.5
1193 | E-22 |  | 1F | 1VS10-5 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 1.2 | 7.9 | P2.0綠 | 1 | 6.7 | φ16 | 1.2 | 3 | 3.6
1194 | E-22 |  | 1F | 1VS10-6 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 8.6 | 22.7 | P2.0綠 | 1 | 14.1 | φ20 | 8.6 | 3 | 25.8
1195 | E-22 |  | 1F | 1VS10-7 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 6.4 | 18.3 | P2.0綠 | 1 | 11.9 | φ20 | 6.4 | 3 | 19.2
1196 | E-22 |  | 1F | 1VB3-1 | 40VA*2-7 60VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 52.1 | 131.2 | P2.0綠 | 1 | 79.1 | φ16 | 52.1 | 3 | 156.3
1197 | E-22 |  | 1F | 1VB3-2 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 20.3 | 49.1 | P2.0綠 | 1 | 28.8 | φ16 | 20.3 | 3 | 60.9
1198 | E-22 |  | 1F | 1VB3-3 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 18.5 | 46.5 | P2.0綠 | 1 | 28 | φ16 | 18.5 | 3 | 55.5
1199 | E-22 |  | 1F | 1VB3-4 | 180VA-4 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 2.5 | 10.5 | P2.0綠 | 1 | 8 | φ16 | 2.5 | 3 | 7.5
1200 | E-22 |  | 1F | 1VB3-5 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 1 | 1.2 | 7.9 | P2.0綠 | 1 | 6.7 | φ20 | 1.2 | 3 | 3.6
1201 | E-22 |  | 1F | 1VB3-6 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 8.6 | 22.7 | P2.0綠 | 1 | 14.1 | φ20 | 8.6 | 3 | 25.8
1202 | E-22 |  | 1F | 1VB3-7 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 1 | 6.4 | 18.3 | P2.0綠 | 1 | 11.9 | φ20 | 6.4 | 3 | 19.2
1203 | E-22 |  | 2F | 2A1-1 | 40VA*2-6 60VA-1 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 38.29 | 3702.5 | P2.0綠 | 1 | 65 | φ16 | 38.29 | 3 | 114.9
1204 | E-22 |  | 2F | 2A1-2 | 40VA*2-7 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 39.6 | 3823.8 | P2.0綠 | 1 | 61.8 | φ16 | 39.6 | 3 | 118.8
1205 | E-22 |  | 2F | 2A1-3 | 180VA-7 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 15.9 | 1536.6 | P2.0綠 | 1 | 26.1 | φ16 | 15.9 | 3 | 47.7
1206 | E-22 |  | 2F | 2A1-4 | 180VA-7 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 22.6 | 2179.8 | P2.0綠 | 1 | 32.8 | φ16 | 22.6 | 3 | 67.8
1207 | E-22 |  | 2F | 2A1-5 | 180VA-6 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 16.6 | 1602.8 | P2.0綠 | 1 | 25.8 | φ16 | 16.6 | 3 | 49.8
1208 | E-22 |  | 2F | 2A1-6 | 180VA-6 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 28.1 | 2706.8 | P2.0綠 | 1 | 37.3 | φ16 | 28.1 | 3 | 84.3
1209 | E-22 |  | 2F | 2A1-7 | 500VA-1 | 2F | P5.5 | 2 | 48 | 5.8 | 561 | P2.0綠 | 1 | 10 | φ16 | 5.8 | 3 | 17.4
1210 | E-22 |  | 2F | 2A1-8 | 500VA-SPARE | 2F | P5.5 | 2 | 48 | 5.5 | 532.2 | P2.0綠 | 1 | 9.7 | φ16 | 5.5 | 3 | 16.5
1211 | E-22 |  | 2F | 2A1-9 | 3000VA-1 | 2F | P8 | 2 | 48 | 10 | 964.2 | P2.0綠 | 1 | 14.2 | φ20 | 10 | 3 | 30
1212 | E-22 |  | 2F | 2A1-10 | 3000VA-1 | 2F | P8 | 2 | 48 | 10 | 964.2 | P2.0綠 | 1 | 14.2 | φ20 | 10 | 3 | 30
1213 | E-22 |  | 2F | 2A1-11 | 1500VA-SPARE | 2F | P5.5 | 2 | 48 | 12 | 1156.2 | P2.0綠 | 1 | 16.2 | φ20 | 12 | 3 | 36
1214 | E-22 |  | 2F | 2A1-12 | SPARE | 2F | P8 | 2 | 48 | 8.4 | 810.6 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 8.4 | 3 | 25.2
1215 | E-22 |  | 2F | 2A3-1 | 40VA*2-11 60VA-2 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 63.5 | 6136.7 | P2.0綠 | 1 | 104.2 | φ16 | 63.5 | 3 | 190.5
1216 | E-22 |  | 2F | 2A3-2 | 180VA-6 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 13.7 | 1324.4 | P2.0綠 | 1 | 22.9 | φ16 | 13.7 | 3 | 41.1
1217 | E-22 |  | 2F | 2A3-3 | 180VA-5 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 20 | 1928.2 | P2.0綠 | 1 | 28.2 | φ16 | 20 | 3 | 60
1218 | E-22 |  | 2F | 2A3-4 | 180VA-5 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 9.4 | 910.6 | P2.0綠 | 1 | 17.6 | φ16 | 9.4 | 3 | 28.2
1219 | E-22 |  | 2F | 2A3-5 | 180VA-5 | 2F | P2.0 | 2 | 48 | 27.3 | 2629 | P2.0綠 | 1 | 35.5 | φ16 | 27.3 | 3 | 81.9
1220 | E-22 |  | 2F | 2A3-6 | 500VA-1 | 2F | P5.5 | 2 | 48 | 4.5 | 436.2 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ16 | 4.5 | 3 | 13.5
1221 | E-22 |  | 2F | 2A3-7 | 500VA-SPARE | 2F | P5.5 | 2 | 48 | 4.5 | 436.2 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ16 | 4.5 | 3 | 13.5
1222 | E-22 |  | 2F | 2A3-8 | 3000VA-1 | 2F | P8 | 2 | 48 | 13.6 | 1309.8 | P2.0綠 | 1 | 17.8 | φ20 | 13.6 | 3 | 40.8
1223 | E-22 |  | 2F | 2A3-9 | 3000VA-1 | 2F | P8 | 2 | 48 | 13.6 | 1309.8 | P2.0綠 | 1 | 17.8 | φ20 | 13.6 | 3 | 40.8
1224 | E-22 |  | 2F | 2A3-10 | 1500VA | 2F | P5.5 | 2 | 48 | 14.1 | 1357.8 | P2.0綠 | 1 | 18.3 | φ20 | 14.1 | 3 | 42.3
1225 | E-22 |  | 2F | 2A3-11 | SPARE | 2F | P8 | 2 | 48 | 7.9 | 762.6 | P2.0綠 | 1 | 12.1 | φ20 | 7.9 | 3 | 23.7
1226 | E-22 |  | 2F | 2D1-1 | 40VA*2-13 60VA-3 | 2F | P2.0 | 2 | 50 | 69.8 | 7029.7 | P2.0綠 | 1 | 119.5 | φ16 | 69.8 | 3 | 209.4
1227 | E-22 |  | 2F | 2D1-2 | 180VA-6 | 2F | P2.0 | 2 | 50 | 17.5 | 1759.2 | P2.0綠 | 1 | 26.7 | φ16 | 17.5 | 3 | 52.5
1228 | E-22 |  | 2F | 2D1-3 | 180VA-6 | 2F | P2.0 | 2 | 50 | 21.6 | 2169.2 | P2.0綠 | 1 | 30.8 | φ16 | 21.6 | 3 | 64.8
1229 | E-22 |  | 2F | 2D1-4 | 180VA-5 | 2F | P2.0 | 2 | 50 | 10.9 | 1098.2 | P2.0綠 | 1 | 19.1 | φ16 | 10.9 | 3 | 32.7
1230 | E-22 |  | 2F | 2D1-5 | 180VA-5 | 2F | P2.0 | 2 | 50 | 26.4 | 2648.2 | P2.0綠 | 1 | 34.6 | φ16 | 26.4 | 3 | 79.2
1231 | E-22 |  | 2F | 2D1-6 | 500VA-1 | 2F | P5.5 | 2 | 50 | 1.4 | 144.2 | P2.0綠 | 1 | 5.6 | φ16 | 1.4 | 3 | 4.2
1232 | E-22 |  | 2F | 2D1-7 | 500VA-SPARE | 2F | P5.5 | 2 | 50 | 6 | 604.2 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ16 | 6 | 3 | 18
1233 | E-22 |  | 2F | 2D1-8 | 3000VA-1 | 2F | P8 | 2 | 50 | 8.1 | 814.2 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1234 | E-22 |  | 2F | 2D1-9 | 3000VA-1 | 2F | P8 | 2 | 50 | 8.1 | 814.2 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1235 | E-22 |  | 2F | 2D1-10 | 1500VA | 2F | P5.5 | 2 | 50 | 11.5 | 1154.2 | P2.0綠 | 1 | 15.7 | φ20 | 11.5 | 3 | 34.5
1236 | E-22 |  | 2F | 2D1-11 | SPARE | 2F | P8 | 2 | 50 | 3.6 | 364.2 | P2.0綠 | 1 | 7.8 | φ20 | 3.6 | 3 | 10.8
1237 | E-22 |  | 1F | 1D5-1 | 40VA*2-7 60VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 13 | 50 | 1331 | P2.0綠 | 1 | 81 | φ16 | 50 | 3 | 150
1238 | E-22 |  | 1F | 1D5-2 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 13 | 14.9 | 396.9 | P2.0綠 | 1 | 24.4 | φ16 | 14.9 | 3 | 44.7
1239 | E-22 |  | 1F | 1D5-3 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 13 | 15.2 | 405.7 | P2.0綠 | 1 | 25.7 | φ16 | 15.2 | 3 | 45.6
1240 | E-22 |  | 1F | 1D5-4 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 13 | 7.4 | 198.9 | P2.0綠 | 1 | 13.9 | φ16 | 7.4 | 3 | 22.2
1241 | E-22 |  | 1F | 1D5-5 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 13 | 8.7 | 235.7 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1242 | E-22 |  | 1F | 1D5-6 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 13 | 6 | 161.5 | P2.0綠 | 1 | 11.5 | φ16 | 6 | 3 | 18
1243 | E-22 |  | 1F | 1D5-7 | 500VA-SPARE | 1F | P5.5 | 2 | 13 | 3.5 | 96.5 | P2.0綠 | 1 | 9 | φ16 | 3.5 | 3 | 10.5
1244 | E-22 |  | 1F | 1D5-8 | 800VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 13 | 7.5 | 200.5 | P2.0綠 | 1 | 13 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1245 | E-22 |  | 1F | 1D5-9 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 13 | 7.5 | 200.5 | P2.0綠 | 1 | 13 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1246 | E-22 |  | 1F | 1D5-10 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 13 | 7.1 | 190.1 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1247 | E-22 |  | 1F | 1D5-11 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 13 | 8.4 | 223.9 | P2.0綠 | 1 | 13.9 | φ20 | 8.4 | 3 | 25.2
1248 | E-23 |  | 1F | 1E1-1 | 40VA*2-13 60VA-3 | 1F | P2.0 | 2 | 101 | 54.4 | 11039.8 | P2.0綠 | 1 | 105.4 | φ16 | 54.4 | 3 | 163.2
1249 | E-23 |  | 1F | 1E1-2 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 101 | 17.5 | 3545.5 | P2.0綠 | 1 | 28 | φ16 | 17.5 | 3 | 52.5
1250 | E-23 |  | 1F | 1E1-3 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 101 | 22.13 | 4480.7 | P2.0綠 | 1 | 32.6 | φ16 | 22.13 | 3 | 66.4
1251 | E-23 |  | 1F | 1E1-4 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 101 | 10.8 | 2191.1 | P2.0綠 | 1 | 20.3 | φ16 | 10.8 | 3 | 32.4
1252 | E-23 |  | 1F | 1E1-5 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 101 | 26.9 | 5443.3 | P2.0綠 | 1 | 36.4 | φ16 | 26.9 | 3 | 80.7
1253 | E-23 |  | 1F | 1E1-6 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 101 | 1.2 | 247.9 | P2.0綠 | 1 | 6.7 | φ16 | 1.2 | 3 | 3.6
1254 | E-23 |  | 1F | 1E1-7 | 500VA-SPARE | 1F | P5.5 | 2 | 101 | 6.1 | 1237.7 | P2.0綠 | 1 | 11.6 | φ16 | 6.1 | 3 | 18.3
1255 | E-23 |  | 1F | 1E1-8 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 101 | 8.1 | 1641.7 | P2.0綠 | 1 | 13.6 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1256 | E-23 |  | 1F | 1E1-9 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 101 | 8.1 | 1641.7 | P2.0綠 | 1 | 13.6 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1257 | E-23 |  | 1F | 1E1-10 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 101 | 11.1 | 2247.7 | P2.0綠 | 1 | 16.6 | φ20 | 11.1 | 3 | 33.3
1258 | E-23 |  | 1F | 1E1-11 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 101 | 3.6 | 732.7 | P2.0綠 | 1 | 9.1 | φ20 | 3.6 | 3 | 10.8
1259 | E-23 |  | 1F | 1E5-1 | 40VA*2-7 60VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 26 | 50 | 2631 | P2.0綠 | 1 | 81 | φ16 | 50 | 3 | 150
1260 | E-23 |  | 1F | 1E5-2 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 26 | 14.9 | 784.3 | P2.0綠 | 1 | 24.4 | φ16 | 14.9 | 3 | 44.7
1261 | E-23 |  | 1F | 1E5-3 | 180VA-6 | 1F | P2.0 | 2 | 26 | 15.2 | 800.9 | P2.0綠 | 1 | 25.7 | φ16 | 15.2 | 3 | 45.6
1262 | E-23 |  | 1F | 1E5-4 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 26 | 7.4 | 391.3 | P2.0綠 | 1 | 13.9 | φ16 | 7.4 | 3 | 22.2
1263 | E-23 |  | 1F | 1E5-5 | 180VA-5 | 1F | P2.0 | 2 | 26 | 8.7 | 461.9 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1264 | E-23 |  | 1F | 1E5-6 | 500VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 26 | 6 | 317.5 | P2.0綠 | 1 | 11.5 | φ16 | 6 | 3 | 18
1265 | E-23 |  | 1F | 1E5-7 | 500VA-SPARE | 1F | P5.5 | 2 | 26 | 3.5 | 187.5 | P2.0綠 | 1 | 9 | φ16 | 3.5 | 3 | 10.5
1266 | E-23 |  | 1F | 1E5-8 | 800VA-1 | 1F | P5.5 | 2 | 26 | 7.5 | 395.5 | P2.0綠 | 1 | 13 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1267 | E-23 |  | 1F | 1E5-9 | 3000VA-1 | 1F | P8 | 2 | 26 | 7.5 | 395.5 | P2.0綠 | 1 | 13 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1268 | E-23 |  | 1F | 1E5-10 | 1500VA | 1F | P5.5 | 2 | 26 | 7.1 | 374.7 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1269 | E-23 |  | 1F | 1E5-11 | SPARE | 1F | P8 | 2 | 26 | 8.4 | 442.3 | P2.0綠 | 1 | 13.9 | φ20 | 8.4 | 3 | 25.2
1270 | E-23 |  | 14F | 14D1-1 | 40VA*2-13 60VA-3 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 69.8 | 1166.5 | P2.0綠 | 1 | 119.5 | φ16 | 69.8 | 3 | 209.4
1271 | E-23 |  | 14F | 14D1-2 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 17.5 | 289.2 | P2.0綠 | 1 | 26.7 | φ16 | 17.5 | 3 | 52.5
1272 | E-23 |  | 14F | 14D1-3 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 21.6 | 354.8 | P2.0綠 | 1 | 30.8 | φ16 | 21.6 | 3 | 64.8
1273 | E-23 |  | 14F | 14D1-4 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 10.9 | 182.6 | P2.0綠 | 1 | 19.1 | φ16 | 10.9 | 3 | 32.7
1274 | E-23 |  | 14F | 14D1-5 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 26.4 | 430.6 | P2.0綠 | 1 | 34.6 | φ16 | 26.4 | 3 | 79.2
1275 | E-23 |  | 14F | 14D1-6 | 500VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 1.4 | 26.6 | P2.0綠 | 1 | 5.6 | φ16 | 1.4 | 3 | 4.2
1276 | E-23 |  | 14F | 14D1-7 | 500VA-SPARE | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 6 | 100.2 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ16 | 6 | 3 | 18
1277 | E-23 |  | 14F | 14D1-8 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 8 | 8.1 | 133.8 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1278 | E-23 |  | 14F | 14D1-9 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 8 | 8.1 | 133.8 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1279 | E-23 |  | 14F | 14D1-10 | 1500VA | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 11.5 | 188.2 | P2.0綠 | 1 | 15.7 | φ20 | 11.5 | 3 | 34.5
1280 | E-23 |  | 14F | 14D1-11 | SPARE | 14F | P8 | 2 | 8 | 3.6 | 61.8 | P2.0綠 | 1 | 7.8 | φ20 | 3.6 | 3 | 10.8
1281 | E-23 |  | 14F | 14D5-1 | 40VA*2-7 60VA-2 | 14F | P2.0 | 2 | 2 | 50 | 229.7 | P2.0綠 | 1 | 79.7 | φ16 | 50 | 3 | 150
1282 | E-23 |  | 14F | 14D5-2 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 2 | 14.9 | 67.8 | P2.0綠 | 1 | 23.1 | φ16 | 14.9 | 3 | 44.7
1283 | E-23 |  | 14F | 14D5-3 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 2 | 15.2 | 70 | P2.0綠 | 1 | 24.4 | φ16 | 15.2 | 3 | 45.6
1284 | E-23 |  | 14F | 14D5-4 | 180VA-2 | 14F | P2.0 | 2 | 2 | 7.4 | 34.8 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ16 | 7.4 | 3 | 22.2
1285 | E-23 |  | 14F | 14D5-5 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 2 | 8.7 | 43 | P2.0綠 | 1 | 16.9 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1286 | E-23 |  | 14F | 14D5-6 | 500VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 2 | 6 | 28.2 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ16 | 6 | 3 | 18
1287 | E-23 |  | 14F | 14D5-7 | 500VA-SPARE | 14F | P5.5 | 2 | 2 | 3.5 | 18.2 | P2.0綠 | 1 | 7.7 | φ16 | 3.5 | 3 | 10.5
1288 | E-23 |  | 14F | 14D5-8 | 800VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 2 | 7.5 | 34.2 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1289 | E-23 |  | 14F | 14D5-9 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 2 | 7.5 | 34.2 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1290 | E-23 |  | 14F | 14D5-10 | 1500VA | 14F | P5.5 | 2 | 2 | 7.1 | 32.6 | P2.0綠 | 1 | 11.3 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1291 | E-23 |  | 14F | 14D5-11 | SPARE | 14F | P8 | 2 | 2 | 8.4 | 37.8 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 8.4 | 3 | 25.2
1292 | E-23 |  | 14F | 14A1-1 | 40VA*2-6 60VA-1 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 38.29 | 639.3 | P2.0綠 | 1 | 65 | φ16 | 38.29 | 3 | 114.9
1293 | E-23 |  | 14F | 14A1-2 | 40VA*2-7 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 39.6 | 655.8 | P2.0綠 | 1 | 61.8 | φ16 | 39.6 | 3 | 118.8
1294 | E-23 |  | 14F | 14A1-3 | 180VA-7 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 15.9 | 264.6 | P2.0綠 | 1 | 26.1 | φ16 | 15.9 | 3 | 47.7
1295 | E-23 |  | 14F | 14A1-4 | 180VA-7 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 22.6 | 371.8 | P2.0綠 | 1 | 32.8 | φ16 | 22.6 | 3 | 67.8
1296 | E-23 |  | 14F | 14A1-5 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 16.6 | 274.8 | P2.0綠 | 1 | 25.8 | φ16 | 16.6 | 3 | 49.8
1297 | E-23 |  | 14F | 14A1-6 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 28.1 | 458.8 | P2.0綠 | 1 | 37.3 | φ16 | 28.1 | 3 | 84.3
1298 | E-23 |  | 14F | 14A1-7 | 500VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 5.8 | 97 | P2.0綠 | 1 | 10 | φ16 | 5.8 | 3 | 17.4
1299 | E-23 |  | 14F | 14A1-8 | 500VA-1 SPARE | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 5.5 | 92.2 | P2.0綠 | 1 | 9.7 | φ16 | 5.5 | 3 | 16.5
1300 | E-23 |  | 14F | 14A1-9 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 8 | 10 | 164.2 | P2.0綠 | 1 | 14.2 | φ20 | 10 | 3 | 30
1301 | E-23 |  | 14F | 14A1-10 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 8 | 10 | 164.2 | P2.0綠 | 1 | 14.2 | φ20 | 10 | 3 | 30
1302 | E-23 |  | 14F | 14A1-11 | 1500VA | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 12 | 196.2 | P2.0綠 | 1 | 16.2 | φ20 | 12 | 3 | 36
1303 | E-23 |  | 14F | 14A1-12 | SPARE | 14F | P8 | 2 | 8 | 8.4 | 138.6 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 8.4 | 3 | 25.2
1304 | E-23 |  | 14F | 14A1-13 | 1/4HP SPARE | R1F | P2.0 | 2 | 8 | 10.7 | 178.6 | P2.0綠 | 1 | 18.1 | φ16 | 10.7 | 3 | 32.1
1305 | E-23 |  | 14F | 14A3-1 | 40VA*2-11 60VA-2 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 63.5 | 1056.7 | P2.0綠 | 1 | 104.2 | φ16 | 63.5 | 3 | 190.5
1306 | E-23 |  | 14F | 14A3-2 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 13.7 | 228.4 | P2.0綠 | 1 | 22.9 | φ16 | 13.7 | 3 | 41.1
1307 | E-23 |  | 14F | 14A3-3 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 20 | 328.2 | P2.0綠 | 1 | 28.2 | φ16 | 20 | 3 | 60
1308 | E-23 |  | 14F | 14A3-4 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 9.4 | 158.6 | P2.0綠 | 1 | 17.6 | φ16 | 9.4 | 3 | 28.2
1309 | E-23 |  | 14F | 14A3-5 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 8 | 27.3 | 445 | P2.0綠 | 1 | 35.5 | φ16 | 27.3 | 3 | 81.9
1310 | E-23 |  | 14F | 14A3-6 | 500VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 4.5 | 76.2 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ16 | 4.5 | 3 | 13.5
1311 | E-23 |  | 14F | 14A3-7 | 500VA-1 SPARE | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 4.5 | 76.2 | P2.0綠 | 1 | 8.7 | φ16 | 4.5 | 3 | 13.5
1312 | E-23 |  | 14F | 14A3-8 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 8 | 13.6 | 221.8 | P2.0綠 | 1 | 17.8 | φ20 | 13.6 | 3 | 40.8
1313 | E-23 |  | 14F | 14A3-9 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 8 | 13.6 | 221.8 | P2.0綠 | 1 | 17.8 | φ20 | 13.6 | 3 | 40.8
1314 | E-23 |  | 14F | 14A3-10 | 1500VA | 14F | P5.5 | 2 | 8 | 14.1 | 229.8 | P2.0綠 | 1 | 18.3 | φ20 | 14.1 | 3 | 42.3
1315 | E-23 |  | 14F | 14A3-11 | SPARE | 14F | P8 | 2 | 8 | 7.9 | 130.6 | P2.0綠 | 1 | 12.1 | φ20 | 7.9 | 3 | 23.7
1316 | E-23 |  | 14F | 14A3-12 | 1/4HP SPARE | R1F | P2.0 | 2 | 8 | 10.8 | 180.2 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.8 | 3 | 32.4
1317 | E-23 |  | 14F | 14E1-1 | 40VA*2-13 60VA-3 | 14F | P2.0 | 2 | 16 | 54.4 | 1790.5 | P2.0綠 | 1 | 104.1 | φ16 | 54.4 | 3 | 163.2
1318 | E-23 |  | 14F | 14E1-2 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 16 | 17.5 | 569.2 | P2.0綠 | 1 | 26.7 | φ16 | 17.5 | 3 | 52.5
1319 | E-23 |  | 14F | 14E1-3 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 16 | 22.13 | 717.4 | P2.0綠 | 1 | 31.3 | φ16 | 22.13 | 3 | 66.4
1320 | E-23 |  | 14F | 14E1-4 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 16 | 10.8 | 353.8 | P2.0綠 | 1 | 19 | φ16 | 10.8 | 3 | 32.4
1321 | E-23 |  | 14F | 14E1-5 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 16 | 26.9 | 869 | P2.0綠 | 1 | 35.1 | φ16 | 26.9 | 3 | 80.7
1322 | E-23 |  | 14F | 14E1-6 | 500VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 16 | 1.2 | 42.6 | P2.0綠 | 1 | 5.4 | φ16 | 1.2 | 3 | 3.6
1323 | E-23 |  | 14F | 14E1-7 | 500VA-1 SPARE | 14F | P5.5 | 2 | 16 | 6.1 | 199.4 | P2.0綠 | 1 | 10.3 | φ16 | 6.1 | 3 | 18.3
1324 | E-23 |  | 14F | 14E1-8 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 16 | 8.1 | 263.4 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1325 | E-23 |  | 14F | 14E1-9 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 16 | 8.1 | 263.4 | P2.0綠 | 1 | 12.3 | φ20 | 8.1 | 3 | 24.3
1326 | E-23 |  | 14F | 14E1-10 | 1500VA | 14F | P5.5 | 2 | 16 | 11.1 | 359.4 | P2.0綠 | 1 | 15.3 | φ20 | 11.1 | 3 | 33.3
1327 | E-23 |  | 14F | 14E1-11 | SPARE | 14F | P8 | 2 | 16 | 3.6 | 119.4 | P2.0綠 | 1 | 7.8 | φ20 | 3.6 | 3 | 10.8
1328 | E-23 |  | 14F | 14E1-12 | 1/4HP SPARE | R1F | P2.0 | 2 | 16 | 10.8 | 353 | P2.0綠 | 1 | 18.2 | φ16 | 10.8 | 3 | 32.4
1329 | E-23 |  | 14F | 14E5-1 | 40VA*2-7 60VA-2 | 14F | P2.0 | 2 | 4 | 50 | 429.7 | P2.0綠 | 1 | 79.7 | φ16 | 50 | 3 | 150
1330 | E-23 |  | 14F | 14E5-2 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 4 | 14.9 | 127.4 | P2.0綠 | 1 | 23.1 | φ16 | 14.9 | 3 | 44.7
1331 | E-23 |  | 14F | 14E5-3 | 180VA-6 | 14F | P2.0 | 2 | 4 | 15.2 | 130.8 | P2.0綠 | 1 | 24.4 | φ16 | 15.2 | 3 | 45.6
1332 | E-23 |  | 14F | 14E5-4 | 180VA-2 | 14F | P2.0 | 2 | 4 | 7.4 | 64.4 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ16 | 7.4 | 3 | 22.2
1333 | E-23 |  | 14F | 14E5-5 | 180VA-5 | 14F | P2.0 | 2 | 4 | 8.7 | 77.8 | P2.0綠 | 1 | 16.9 | φ16 | 8.7 | 3 | 26.1
1334 | E-23 |  | 14F | 14E5-6 | 500VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 4 | 6 | 52.2 | P2.0綠 | 1 | 10.2 | φ16 | 6 | 3 | 18
1335 | E-23 |  | 14F | 14E5-7 | 500VA-1 SPARE | 14F | P5.5 | 2 | 4 | 3.5 | 32.2 | P2.0綠 | 1 | 7.7 | φ16 | 3.5 | 3 | 10.5
1336 | E-23 |  | 14F | 14E5-8 | 800VA-1 | 14F | P5.5 | 2 | 4 | 7.5 | 64.2 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1337 | E-23 |  | 14F | 14E5-9 | 3000VA-1 | 14F | P8 | 2 | 4 | 7.5 | 64.2 | P2.0綠 | 1 | 11.7 | φ20 | 7.5 | 3 | 22.5
1338 | E-23 |  | 14F | 14E5-10 | 1500VA | 14F | P5.5 | 2 | 4 | 7.1 | 61 | P2.0綠 | 1 | 11.3 | φ20 | 7.1 | 3 | 21.3
1339 | E-23 |  | 14F | 14E5-11 | SPARE | 14F | P8 | 2 | 4 | 8.4 | 71.4 | P2.0綠 | 1 | 12.6 | φ20 | 8.4 | 3 | 25.2
1340 | E-23 |  | 14F | 14E5-12 | 1/4HP SPARE | R1F | P2.0 | 2 | 4 | 15.2 | 129 | P2.0綠 | 1 | 22.6 | φ16 | 15.2 | 3 | 45.6
1341 | E-23 |  | 1F | B1LT-1 | 40VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 7.7 | 24.9 | P2.0綠 | 1 | 17.2 | φ16 | 7.7 | 3 | 23.1
1342 | E-23 |  | 1F | B1LT-2 | 180VA-2 | 1F | P2.0 | 2 | 1 | 4.7 | 15.9 | P2.0綠 | 1 | 11.2 | φ16 | 4.7 | 3 | 14.1
1343 | E-23 |  | 1F | B1LT-3 | 1800VA | 1F | P5.5 | 2 | 1 | 5.9 | 17.3 | P2.0綠 | 1 | 11.4 | φ16 | 5.9 | 3 | 17.7
1344 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1345 |  | A |  |  |  | A | BCW100 | 1 | 1 | 14.4 | 14.4 |  | 1 | 14.4 |  | 14.4 | 1 | 14.4
1346 |  | A |  |  |  | A | P100 | 1 | 1 | 29.05 | 29.1 |  | 1 | 29.1 | φ28 | 29.05 | 1 | 29.1
1347 |  | A |  |  |  | A | P14 | 1 | 1 | 42.5 | 42.5 |  | 1 | 42.5 | φ16 | 42.5 | 1 | 42.5
1348 |  | A |  |  |  | A | 接地棒 | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 1 | 6 |  | 6 | 1 | 6
1349 |  | A |  |  |  | A | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1350 |  | B |  |  |  | B | BCW100 | 1 | 1 | 14.5 | 14.5 |  | 1 | 14.5 |  | 14.5 | 1 | 14.5
1351 |  | B |  |  |  | B | P100 | 1 | 1 | 25.55 | 25.6 |  | 1 | 25.6 | φ28 | 25.55 | 1 | 25.6
1352 |  | B |  |  |  | B | P14 | 1 | 1 | 42.5 | 42.5 |  | 1 | 42.5 | φ16 | 42.5 | 1 | 42.5
1353 |  | B |  |  |  | B | 接地棒 | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 1 | 6 |  | 6 | 1 | 6
1354 |  | B |  |  |  | B | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1355 |  | D |  |  |  | E | BCW100 | 1 | 1 | 12.87 | 12.9 |  | 1 | 12.9 |  | 12.87 | 1 | 12.9
1356 |  | D |  |  |  | E | P100 | 1 | 1 | 27.95 | 28 |  | 1 | 28 | φ28 | 27.95 | 1 | 28
1357 |  | D |  |  |  | E | P14 | 1 | 1 | 36.58 | 36.6 |  | 1 | 36.6 | φ16 | 36.58 | 1 | 36.6
1358 |  | D |  |  |  | D | 接地棒 | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 1 | 6 |  | 6 | 1 | 6
1359 |  | D |  |  |  | D | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1360 |  | E |  |  |  | E | BCW100 | 1 | 1 | 12.87 | 12.9 |  | 1 | 12.9 |  | 12.87 | 1 | 12.9
1361 |  | E |  |  |  | E | P100 | 1 | 1 | 31.05 | 31.1 |  | 1 | 31.1 | φ28 | 31.05 | 1 | 31.1
1362 |  | E |  |  |  | E | P14 | 1 | 1 | 42.4 | 42.4 |  | 1 | 42.4 | φ16 | 42.4 | 1 | 42.4
1363 |  | E |  |  |  | E | 接地棒 | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 1 | 6 |  | 6 | 1 | 6
1364 |  | E |  |  |  | E | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1365 |  | F |  |  |  | F | BCW100 | 1 | 1 | 14.2 | 14.2 |  | 1 | 14.2 |  | 14.2 | 1 | 14.2
1366 |  | F |  |  |  | F | P100 | 1 | 1 | 31.85 | 31.9 |  | 1 | 31.9 | φ28 | 31.85 | 1 | 31.9
1367 |  | F |  |  |  | F | P14 | 1 | 1 | 42.5 | 42.5 |  | 1 | 42.5 | φ16 | 42.5 | 1 | 42.5
1368 |  | F |  |  |  | F | 接地棒 | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 1 | 6 |  | 6 | 1 | 6
1369 |  | F |  |  |  | F | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1370 |  | F |  |  |  | F | BCW100 | 1 | 1 | 11 | 11 |  | 1 | 11 |  | 11 | 1 | 11
1371 |  | F |  |  |  | F | P60 | 1 | 1 | 18.55 | 18.6 |  | 1 | 18.6 | φ20 | 18.55 | 1 | 18.6
1372 |  | F |  |  |  | F | 接地棒 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1373 |  | F |  |  |  | F | 止水板 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1374 |  | B |  |  |  | B | BCW100 | 1 | 1 | 25.8 | 25.8 |  | 1 | 25.8 |  | 25.8 | 1 | 25.8
1375 |  | B |  |  |  | B | P100 | 1 | 1 | 30.35 | 30.4 |  | 1 | 30.4 | φ28 | 30.35 | 1 | 30.4
1376 |  | B |  |  |  | B | P14 | 1 | 1 | 43.2 | 43.2 |  | 1 | 43.2 | φ16 | 43.2 | 1 | 43.2
1377 |  | B |  |  |  | B | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1378 |  | B |  |  |  | B | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1379 |  | F |  |  |  | F | BCW100 | 1 | 1 | 14.3 | 14.3 |  | 1 | 14.3 |  | 14.3 | 1 | 14.3
1380 |  | F |  |  |  | F | P100 | 1 | 1 | 24.65 | 24.7 |  | 1 | 24.7 | φ28 | 24.65 | 1 | 24.7
1381 |  | F |  |  |  | F | P14 | 1 | 1 | 51.3 | 51.3 |  | 1 | 51.3 | φ16 | 51.3 | 1 | 51.3
1382 |  | F |  |  |  | F | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1383 |  | F |  |  |  | F | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1384 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
1385 |  | A |  |  |  | A | BCW100 | 1 | 1 | 44.8 | 44.8 |  | 1 | 44.8 |  | 44.8 | 1 | 44.8
1386 |  | A |  |  |  | A | P100 | 1 | 1 | 178.8 | 178.8 |  | 1 | 178.8 | φ28 | 178.8 | 1 | 178.8
1387 |  | A |  |  |  | A | BCW14 | 1 | 1 | 33 | 33 |  | 1 | 33 |  | 33 | 1 | 33
1388 |  | A |  |  |  | A | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1389 |  | A |  |  |  | A | 止水板 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 4
1390 |  | B |  |  |  | B | BCW100 | 1 | 1 | 46.9 | 46.9 |  | 1 | 46.9 |  | 46.9 | 1 | 46.9
1391 |  | B |  |  |  | B | P100 | 1 | 1 | 179.9 | 179.9 |  | 1 | 179.9 | φ28 | 179.9 | 1 | 179.9
1392 |  | B |  |  |  | B | BCW14 | 1 | 1 | 32 | 32 |  | 1 | 32 |  | 32 | 1 | 32
1393 |  | B |  |  |  | B | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1394 |  | B |  |  |  | B | 止水板 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 4
1395 |  | D |  |  |  | E | BCW100 | 1 | 1 | 50.5 | 50.5 |  | 1 | 50.5 |  | 50.5 | 1 | 50.5
1396 |  | D |  |  |  | E | P100 | 1 | 1 | 160.2 | 160.2 |  | 1 | 160.2 | φ28 | 160.2 | 1 | 160.2
1397 |  | D |  |  |  | E | BCW14 | 1 | 1 | 23.5 | 23.5 |  | 1 | 23.5 |  | 23.5 | 1 | 23.5
1398 |  | D |  |  |  | D | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1399 |  | D |  |  |  | D | 止水板 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 4
1400 |  | E |  |  |  | E | BCW100 | 1 | 1 | 52.2 | 52.2 |  | 1 | 52.2 |  | 52.2 | 1 | 52.2
1401 |  | E |  |  |  | E | P100 | 1 | 1 | 182.9 | 182.9 |  | 1 | 182.9 | φ28 | 182.9 | 1 | 182.9
1402 |  | E |  |  |  | E | BCW14 | 1 | 1 | 33 | 33 |  | 1 | 33 |  | 33 | 1 | 33
1403 |  | E |  |  |  | E | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1404 |  | E |  |  |  | E | 止水板 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 4
1405 |  | F |  |  |  | F | BCW100 | 1 | 1 | 53.1 | 53.1 |  | 1 | 53.1 |  | 53.1 | 1 | 53.1
1406 |  | F |  |  |  | F | P100 | 1 | 1 | 159.8 | 159.8 |  | 1 | 159.8 | φ28 | 159.8 | 1 | 159.8
1407 |  | F |  |  |  | F | BCW14 | 1 | 1 | 35.9 | 35.9 |  | 1 | 35.9 |  | 35.9 | 1 | 35.9
1408 |  | F |  |  |  | F | 接地棒 | 1 | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 |  | 8 | 1 | 8
1409 |  | F |  |  |  | F | 止水板 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 4
1410 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
1411 |  | E |  |  |  | E | BCW14 | 1 | 1 | 82.97 | 83 |  | 1 | 83 |  | 82.97 | 1 | 83
1412 |  | E |  |  |  | E | 接地棒 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1413 |  | E |  |  |  | E | 止水板 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
1414 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1415 |  | E |  |  |  | E | BCW60 | 1 | 1 | 21.8 | 21.8 |  | 1 | 21.8 | φ28 | 21.8 | 1 | 21.8
1416 |  | E |  |  |  | E | BCW14 | 1 | 1 | 37.25 | 37.3 |  | 1 | 37.3 | φ28 | 37.25 | 1 | 37.3
1417 |  | E |  |  |  | E | 接地棒 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 |  | 5 | 1 | 5
1418 |  | E |  |  |  | E | 止水板 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3
1419 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1420 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1421 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1422 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1423 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1424 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1425 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1426 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1427 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1428 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1429 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1430 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1431 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1432 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1433 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1434 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1435 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1436 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 弱電
項次 | 圖號 | 棟別 | 一次側位置 | 一次側名稱(PK) | 二次側名稱(PK) | 二次側位置 | 線材名稱(PK) | 條數/組 | 線組數 | 線長度/條數 | 線總長 | 地線名稱(PK) | 地線條數 | 地線總長 | 管材名稱1(PK) | 管長1 | 管組數1 | 管總長1 | 管材名稱2(PK) | 管長2 | 管組數2 | 管總長2
4 | EA6 |  | 1F | 引進 |  | 1F |  | 1 | 2 | 40.97 | 82 |  | 1 |  | φ52 | 40.97 | 2 | 82 |  |  | 1
6 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB1 | 1F | 7C2V | 1 | 1 | 63 | 63 |  | 1 |  | φ52 | 63 | 1 | 63 | φ28 | 63 | 2 | 126
7 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB2 | 2F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
8 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB3 | 3F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
9 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB4 | 4F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
10 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB5 | 5F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
11 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB6 | 6F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
12 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB7 | 7F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
13 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB8 | 8F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
14 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB9 | 9F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
15 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB10 | 10F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
16 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB11 | 11F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
17 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB12 | 12F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
18 | EA6 | B | B1F | TV櫃 | JB13 | 13F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
19 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA1 | 1F | 7C2V | 1 | 1 | 64.57 | 65 |  | 1 |  | φ52 | 64.57 | 2 | 130 | φ28 | 64.57 | 1 | 65
20 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA2 | 2F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
21 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA3 | 3F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
22 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA4 | 4F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
23 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA5 | 5F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
24 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA6 | 6F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
25 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA7 | 7F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
26 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA8 | 8F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
27 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA9 | 9F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
28 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA10 | 10F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
29 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA11 | 11F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
30 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA12 | 12F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
31 | EA6 | A | B1F | TV櫃 | JA13 | 13F | 7C2V | 1 | 1 | 4.2 | 5 |  | 1 |  | φ52 | 4.2 | 2 | 9 | φ28 | 4.2 | 1 | 5
31 | EA6 | A | B1F | TV櫃 |  | R2F | 7C2V | 1 | 1 | 12.6 | 13 |  | 1 |  | φ28 | 12.6 | 2 | 26 |  |  | 1
32 | EA6 | A | 1F | JA1 | 1A1 | 1F | 5C2V | 1 | 1 | 30.39 | 31 |  | 1 |  | φ28 | 30.39 | 1 | 31 |  |  | 1
33 | EA6 | A | 1F | JA1 | 1A2 | 1F | 5C2V | 1 | 1 | 29.28 | 30 |  | 1 |  | φ28 | 29.28 | 1 | 30 |  |  | 1
34 | EA6 | A | 2F | JA2 | 2A1 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
35 | EA6 | A | 2F | JA2 | 2A2 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
36 | EA6 | A | 2F | JA2 | 2A3 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
37 | EA6 | A | 2F | JA2 | 2A5 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
38 | EA6 | A | 3F | JA3 | 3A1 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
39 | EA6 | A | 3F | JA3 | 3A2 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
40 | EA6 | A | 3F | JA3 | 3A3 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
41 | EA6 | A | 3F | JA3 | 3A5 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
42 | EA6 | A | 4F | JA4 | 4A1 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
43 | EA6 | A | 4F | JA4 | 4A2 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
44 | EA6 | A | 4F | JA4 | 4A3 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
45 | EA6 | A | 4F | JA4 | 4A5 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
46 | EA6 | A | 5F | JA5 | 5A1 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
47 | EA6 | A | 5F | JA5 | 5A2 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
48 | EA6 | A | 5F | JA5 | 5A3 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
49 | EA6 | A | 5F | JA5 | 5A5 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
50 | EA6 | A | 6F | JA6 | 6A1 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
51 | EA6 | A | 6F | JA6 | 6A2 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
52 | EA6 | A | 6F | JA6 | 6A3 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
53 | EA6 | A | 6F | JA6 | 6A5 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
54 | EA6 | A | 7F | JA7 | 7A1 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
55 | EA6 | A | 7F | JA7 | 7A2 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
56 | EA6 | A | 7F | JA7 | 7A3 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
57 | EA6 | A | 7F | JA7 | 7A5 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
58 | EA6 | A | 8F | JA8 | 8A1 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
59 | EA6 | A | 8F | JA8 | 8A2 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
60 | EA6 | A | 8F | JA8 | 8A3 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
61 | EA6 | A | 8F | JA8 | 8A5 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
62 | EA6 | A | 9F | JA9 | 9A1 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
63 | EA6 | A | 9F | JA9 | 9A2 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
64 | EA6 | A | 9F | JA9 | 9A3 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
65 | EA6 | A | 9F | JA9 | 9A5 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
66 | EA6 | A | 10F | JA10 | 10A1 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
67 | EA6 | A | 10F | JA10 | 10A2 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
68 | EA6 | A | 10F | JA10 | 10A3 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
69 | EA6 | A | 10F | JA10 | 10A5 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
70 | EA6 | A | 11F | JA11 | 11A1 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
71 | EA6 | A | 11F | JA11 | 11A2 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
72 | EA6 | A | 11F | JA11 | 11A3 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
73 | EA6 | A | 11F | JA11 | 11A5 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
74 | EA6 | A | 12F | JA12 | 12A1 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
75 | EA6 | A | 12F | JA12 | 12A2 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
76 | EA6 | A | 12F | JA12 | 12A3 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
77 | EA6 | A | 12F | JA12 | 12A5 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
78 | EA6 | A | 13F | JA13 | 13A1 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 15.26 | 16 |  | 1 |  | φ28 | 15.26 | 1 | 16 |  |  | 1
79 | EA6 | A | 13F | JA13 | 13A2 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 16.72 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.72 | 1 | 17 |  |  | 1
80 | EA6 | A | 13F | JA13 | 13A3 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 10.42 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.42 | 1 | 11 |  |  | 1
81 | EA6 | A | 13F | JA13 | 13A5 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 14.26 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 14.26 | 1 | 15 |  |  | 1
82 | EA6 | B | 2F | JB2 | 2B1 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
83 | EA6 | B | 2F | JB2 | 2B2 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
84 | EA6 | B | 2F | JB2 | 2B3 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
85 | EA6 | B | 2F | JB2 | 2B5 | 2F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
86 | EA6 | B | 3F | JB3 | 3B1 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
87 | EA6 | B | 3F | JB3 | 3B2 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
88 | EA6 | B | 3F | JB3 | 3B3 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
89 | EA6 | B | 3F | JB3 | 3B5 | 3F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
90 | EA6 | B | 4F | JB4 | 4B1 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
91 | EA6 | B | 4F | JB4 | 4B2 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
92 | EA6 | B | 4F | JB4 | 4B3 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
93 | EA6 | B | 4F | JB4 | 4B5 | 4F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
94 | EA6 | B | 5F | JB5 | 5B1 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
95 | EA6 | B | 5F | JB5 | 5B2 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
96 | EA6 | B | 5F | JB5 | 5B3 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
97 | EA6 | B | 5F | JB5 | 5B5 | 5F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
98 | EA6 | B | 6F | JB6 | 6B1 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
99 | EA6 | B | 6F | JB6 | 6B2 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
100 | EA6 | B | 6F | JB6 | 6B3 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
101 | EA6 | B | 6F | JB6 | 6B5 | 6F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
102 | EA6 | B | 7F | JB7 | 7B1 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
103 | EA6 | B | 7F | JB7 | 7B2 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
104 | EA6 | B | 7F | JB7 | 7B3 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
105 | EA6 | B | 7F | JB7 | 7B5 | 7F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
106 | EA6 | B | 8F | JB8 | 8B1 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
107 | EA6 | B | 8F | JB8 | 8B2 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
108 | EA6 | B | 8F | JB8 | 8B3 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
109 | EA6 | B | 8F | JB8 | 8B5 | 8F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
110 | EA6 | B | 9F | JB9 | 9B1 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
111 | EA6 | B | 9F | JB9 | 9B2 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
112 | EA6 | B | 9F | JB9 | 9B3 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
113 | EA6 | B | 9F | JB9 | 9B5 | 9F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
114 | EA6 | B | 10F | JB10 | 10B1 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
115 | EA6 | B | 10F | JB10 | 10B2 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
116 | EA6 | B | 10F | JB10 | 10B3 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
117 | EA6 | B | 10F | JB10 | 10B5 | 10F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
118 | EA6 | B | 11F | JB11 | 11B1 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
119 | EA6 | B | 11F | JB11 | 11B2 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
120 | EA6 | B | 11F | JB11 | 11B3 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
121 | EA6 | B | 11F | JB11 | 11B5 | 11F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
122 | EA6 | B | 12F | JB12 | 12B1 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
123 | EA6 | B | 12F | JB12 | 12B2 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
124 | EA6 | B | 12F | JB12 | 12B3 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
125 | EA6 | B | 12F | JB12 | 12B5 | 12F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
126 | EA6 | B | 13F | JB13 | 13B1 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 1 |  | φ28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1
127 | EA6 | B | 13F | JB13 | 13B2 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 16.83 | 17 |  | 1 |  | φ28 | 16.83 | 1 | 17 |  |  | 1
128 | EA6 | B | 13F | JB13 | 13B3 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 10.36 | 11 |  | 1 |  | φ28 | 10.36 | 1 | 11 |  |  | 1
129 | EA6 | B | 13F | JB13 | 13B5 | 13F | 5C2V | 1 | 1 | 13.52 | 14 |  | 1 |  | φ28 | 13.52 | 1 | 14 |  |  | 1
130 | EA11 | A | 1F | T1A1 |  | B1F | 5C2V | 1 | 2 | 25.88 | 52 |  | 1 |  | φ20 | 25.88 | 1 | 26 |  |  | 1
131 | EA11 | A | 1F | T1A2 |  | B1F | 5C2V | 1 | 2 | 24.92 | 50 |  | 1 |  | φ20 | 24.92 | 1 | 25 |  |  | 1
132 | EA11 | A | 1F | TA1 | 公共服務空間 | B1F | 5C2V | 1 | 2 | 14.62 | 30 |  | 1 |  | φ20 | 14.62 | 1 | 15 |  |  | 1
133 | EA11 | A | 1F | TA1 | 管委會空間 | B1F | 5C2V | 1 | 1 | 17.7 | 18 |  | 1 |  | φ20 | 17.7 | 1 | 18 |  |  | 1
134 | EA12 |  | 1F | T2A1-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 51.15 | 614 |  | 12 |  | φ20 | 51.15 | 1 | 52 |  |  | 1
135 | EA12 |  | 1F | T2A2-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 42 | 504 |  | 12 |  | φ20 | 42 | 1 | 42 |  |  | 1
136 | EA12 |  | 1F | T2A3-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 31.02 | 373 |  | 12 |  | φ20 | 31.02 | 1 | 32 |  |  | 1
137 | EA12 |  | 1F | T2A5-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 74.05 | 889 |  | 12 |  | φ20 | 74.05 | 1 | 75 |  |  | 1
138 | EA12 |  | 1F | T2B1-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 52.68 | 633 |  | 12 |  | φ20 | 52.68 | 1 | 53 |  |  | 1
139 | EA12 |  | 1F | T2B2-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 42.62 | 512 |  | 12 |  | φ20 | 42.62 | 1 | 43 |  |  | 1
140 | EA12 |  | 1F | T2B3-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 31.78 | 382 |  | 12 |  | φ20 | 31.78 | 1 | 32 |  |  | 1
141 | EA12 |  | 1F | T2B5-T13 |  | B1F | 5C2V | 1 | 12 | 74.44 | 894 |  | 12 |  | φ20 | 74.44 | 1 | 75 |  |  | 1
148 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
149 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
150 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
151 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
152 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
153 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
154 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
155 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
156 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
157 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
158 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
159 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## 給排水
項次 | 圖號 | 棟別 | 一次側位置 | 一次側名稱(PK) | 二次側名稱(PK) | 二次側位置 | 管材名稱(PK) | 管數/組 | 管組數 | 管長度/組數 | 管總長
1 | F20 |  | B5F | 屋頂水塔 | 管道間1 | 給水 | PVC4 | 1 | 1 | 54.9 | 54.9
2 | F21 |  | B4F | 屋頂水塔 | 管道間2 | 給水 | PVC4 | 1 | 1 | 63.95 | 63.95
3 | F22 |  | B3F | 屋頂水塔 | 管道間3 | 給水 | PVC4 | 1 | 1 | 63.95 | 63.95
4 | F23 |  | B2F | 屋頂水塔 | 管道間4 | 給水 | PVC4 | 1 | 1 | 66.85 | 66.85
5 | F24 |  | B1F | 屋頂水塔 | 管道間5 | 給水 | PVC4 | 1 | 1 | 43.22 | 43.22
6 | F20 |  | B5F | 污水池 | 管道間1 | 排水 | PVC8 | 1 | 1 | 335.38 | 335.38
7 | F21 |  | B4F | 污水池 | 管道間2 | 排水 | PVC8 | 1 | 1 | 326.26 | 326.26
8 | F22 |  | B3F | 污水池 | 管道間3 | 排水 | PVC8 | 1 | 1 | 326.26 | 326.26
9 | F23 |  | B2F | 污水池 | 管道間4 | 排水 | PVC8 | 1 | 1 | 345.89 | 345.89
10 | F24 |  | B1F | 污水池 | 管道間5 | 排水 | PVC8 | 1 | 1 | 256.25 | 256.25
11 | F20 |  | B5F |  |  | 排水 | PVC1 1/2 | 1 | 1 | 43.14 | 43.14
12 | F21 |  | B4F |  |  | 排水 | PVC1 1/2 | 1 | 1 | 44.8 | 44.8
13 | F22 |  | B3F |  |  | 排水 | PVC1 1/2 | 1 | 1 | 44.8 | 44.8
14 | F23 |  | B2F |  |  | 排水 | PVC1 1/2 | 1 | 1 | 44.64 | 44.64
15 | F24 |  | B1F |  |  | 排水 | PVC1 1/2 | 1 | 1 | 39.35 | 39.35
16 | F20 |  | B5F |  |  | 排水 | PVC2 | 1 | 1 | 34.85 | 34.85
17 | F21 |  | B4F |  |  | 排水 | PVC2 | 1 | 1 | 31.92 | 31.92
18 | F22 |  | B3F |  |  | 排水 | PVC2 | 1 | 1 | 31.92 | 31.92
19 | F23 |  | B2F |  |  | 排水 | PVC2 | 1 | 1 | 38.19 | 38.19
20 | F24 |  | B1F |  |  | 排水 | PVC2 | 1 | 1 | 24.63 | 24.63
21 | F20 |  | B5F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 254.08 | 254.08
22 | F21 |  | B4F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 247.39 | 247.39
23 | F22 |  | B3F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 247.39 | 247.39
24 | F23 |  | B2F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 263.08 | 263.08
25 | F24 |  | B1F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 227.98 | 227.98
26 | F20 |  | B5F |  |  | 給水 | SUS4 | 1 | 1 | 8 | 8
27 | F21 |  | B4F |  |  | 給水 | SUS4 | 1 | 1 | 11 | 11
28 | F22 |  | B3F |  |  | 給水 | SUS4 | 1 | 1 | 14 | 14
29 | F23 |  | B2F |  |  | 給水 | SUS4 | 1 | 1 | 17 | 17
30 | F24 |  | B1F |  |  | 給水 | SUS4 | 1 | 1 | 20 | 20
31 | F20 |  | B5F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
32 | F21 |  | B4F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
33 | F22 |  | B3F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
34 | F23 |  | B2F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
35 | F24 |  | B1F |  |  | 給水 | SUS1/2 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
36
37
38
39

## 消防電
項次 | 圖號 | 棟別 | 一次側位置 | 一次側名稱(PK) | 二次側名稱(PK) | 二次側位置 | 線材名稱(PK) | 條數/組 | 線組數 | 線長度/條數 | 線總長 | 管材名稱(PK) | 管長 | 管組數 | 管總長
4 | EA6 |  | 1F | FAR |  | 1F |  | 1 | 2 | 40.97 | 82 | φ52 | 40.97 | 2 | 82
6 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 1F | F2.0 | 1 | 1 | 63 | 63 | φ52 | 63 | 1 | 63
7 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 2F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
8 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 3F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
9 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 4F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
10 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 5F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
11 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 6F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
12 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 7F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
13 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 8F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
14 | EA6 | B | B1F | 受信總機 | 感測器 | 9F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
15 | EA6 | B | B1F | 中繼器 | 感測器 | 10F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
16 | EA6 | B | B1F | 中繼器 | 感測器 | 11F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
17 | EA6 | B | B1F | 中繼器 | 感測器 | 12F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
18 | EA6 | B | B1F | 中繼器 | 感測器 | 13F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
19 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 1F | F2.0 | 1 | 1 | 64.57 | 65 | φ52 | 64.57 | 2 | 130
20 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 2F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
21 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 3F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
22 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 4F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
23 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 5F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
24 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 6F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
25 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 7F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
26 | EA6 | A | B1F | 中繼器 | 感測器 | 8F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
27 | EA6 | A | B1F | 消防箱 | 感測器 | 9F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
28 | EA6 | A | B1F | 消防箱 | 感測器 | 10F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
29 | EA6 | A | B1F | 消防箱 | 感測器 | 11F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
30 | EA6 | A | B1F | 消防箱 | 感測器 | 12F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
31 | EA6 | A | B1F | 消防箱 | 感測器 | 13F | F2.0 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | φ52 | 4.2 | 2 | 9
31 | EA6 | A | B1F | 消防箱 | 感測器 | R2F | F2.0 | 1 | 1 | 12.6 | 13 | φ28 | 12.6 | 2 | 26
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
[8 empty] | 公共 | 2房 | 3房 | 4房 | 店鋪 | 總計
[7 empty] | 5C2V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[7 empty] | 7C2V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[7 empty] | φ20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | φ28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | φ52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 消防水
項次 | 圖號 | 棟別 | 一次側位置 | 一次側名稱(PK) | 二次側名稱(PK) | 二次側位置 | 管材名稱(PK) | 管數/組 | 管組數 | 管長度/組數 | 管總長
1 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 4 | 1 | 1 | 140.818 | 141
2 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 2 | 1 | 1 | 134.64 | 135
3 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 3 | 3.2 | 10
4 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 3 | 12 | 36
5 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 3 | 25.224 | 76
6 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 6
7 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 2 | 30.02 | 61
8 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 1 | 6 | 6
9 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 29.02 | 30
10 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 3 | 3 | 9
11 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 3 | 24.016 | 73
12 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 9 | 5.6 | 51
13 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 9 | 24.018 | 217
14 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 2 | 1 | 5 | 1 | 5
15 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 5 | 4.7 | 24
16 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 5 | 34.524 | 173
17 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 3
18 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 2 | 3 | 6
19 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 2 | 33.622 | 68
20 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1.7 | 2
21 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 1 | 12.2 | 13
22 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 30.02 | 31
23 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1.14 | 2
24 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 1 | 3.1 | 4
25 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 28.72 | 29
26 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 21.012 | 22
27 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1.8 | 2
28 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 31.818 | 32
29 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 2
30 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/4 | 1 | 1 | 4.4 | 5
32 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 36.724 | 37
33 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2
34 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 1 | 43.422 | 44
35 | F25 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1 | 1 | 31 | 3.9 | 121
36 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1/2 | 1 | 31 | 3.9 | 121
37 | F25 | B | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 1/2 | 1 | 1 | 1401.348 | 1402
38 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 4 | 1 | 1 | 133.7 | 134
39 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 2 | 1 | 1 | 170.088 | 171
40 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 3 | 3 | 9
41 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 3 | 6 | 18
42 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 3 | 33.024 | 100
43 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 6
44 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 2 | 20 | 40
45 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 2 | 2.6 | 6
46 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 2 | 25.216 | 51
47 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1.7 | 2
48 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 1 | 3.6 | 4
49 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 30.02 | 31
50 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 9 | 1 | 9
51 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 9 | 28.718 | 259
52 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 2 | 1 | 5 | 1 | 5
53 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 5 | 2.1 | 11
54 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 5 | 34.524 | 173
55 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 1 | 2.4 | 3
56 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 29.418 | 30
57 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2
58 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 42.922 | 43
59 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 2
60 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 1 | 0.9 | 1
61 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 1 | 1.9 | 2
62 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 35.824 | 36
63 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1.2 | 2
64 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 33.42 | 34
65 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 3
66 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 2 | 3 | 6
67 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 2 | 32.522 | 66
68 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 1 | 3 | 3
69 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 23.616 | 24
70 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/2 | 1 | 1 | 1.1 | 2
71 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 1/4 | 1 | 1 | 3 | 3
72 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 28.32 | 29
73 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 1 | 20.412 | 21
74 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1 | 1 | 30 | 3.9 | 117
75 | F26 | A | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1/2 | 1 | 30 | 3.9 | 117
76 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 1/2 | 1 | 1 | 1414.748 | 1415
77 | F26 | A | B2F | 消防泵 | 泡沫 | B2F | 4 | 1 | 1 | 32.5 | 33
78 | F26 | B | B1F | 消防泵 | 泡沫 | B1F | 4 | 1 | 1 | 32.1 | 33
79
80 | F16 | A | B2F | 消防泵 |  | 13F | 6 | 1 | 1 | 47.5 | 48
81 | F16 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 4 | 1 | 1 | 80 | 80
82 | F16 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 2 1/2 | 1 | 1 | 36 | 36
83 | F16 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 2 | 1 | 1
84 | F16 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 1/2 | 1 | 1 | 12 | 12
85 | F16 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 1/2 | 1 | 1 | 39 | 39
86 | F16 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 1/2 | 1 | 1
87 | F16 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 | 1 | 1
88 | F16 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 4 | 1 | 1 | 18.4 | 19
89
90 | F27 | A | B2F | 消防泵 |  | 13F | 4 | 1 | 2 | 57.85 | 116
91 | F27 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 4 | 2 | 3 | 2 | 12
92 | F27 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 2 1/2 | 2 | 3 | 24.5 | 147
93 | F27 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 2 | 2 | 3 | 17.2 | 104
94 | F27 | A | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 1/2 | 2 | 3 | 8.1 | 49
95 | F27 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 1/4 | 2 | 3 | 4 | 24
96 | F27 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 | 2 | 3 | 138.314 | 830
97 | F27 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 1 | 2 | 3 | 28.1 | 169
98 | F27 | B | 13F | 消防泵 |  | 13F | 4 | 2 | 3 | 3.2 | 20
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117